## Sheet0
0 | 1 | 26 | MAC地址 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 22 | 型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 3 | 22 | 版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 4 | 22 | IP地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 5 | 22 | Modbus TCP端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 7 | 22 | 子网掩码 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 8 | 22 | 网关地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 9 | 22 | 自动或指定IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,指定IP;1,自动获取IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 10 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 11 | 26 | 服务器IP或域名 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 12 | 22 | 服务器端口 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 13 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 14 | 22 | DNS服务器IP | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 15 | 22 | IO模块工作模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,服务器模式;1,客户端模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 16 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 17 | 22 | 是否主动上传 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,否;1,是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 18 | 22 | 设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 19 | 26 | 设备名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 20 | 22 | 保留 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 21 | 22 | 网关ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 22 | 22 | 网关工作频率 | 2 | 0 | 0 | 0 | Hz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 23 | 22 | 网关发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 24 | 22 | 带宽 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,125kHz;1,250kHz;2,500khz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 25 | 22 | 扩频因子 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 26 | 22 | 编码率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1,4/5;2,4/6;3,4/7;4,4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 27 | 22 | 前导码长度 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 28 | 22 | 绑定位置 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 29 | 22 | 取消绑定 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 30 | 22 | 入网数量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 31 | 22 | 上传间隔 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 32 | 22 | 测试模式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 33 | 21 | 第1位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 34 | 21 | 第1位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 35 | 21 | 第2位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 36 | 21 | 第2位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 37 | 21 | 第3位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 38 | 21 | 第3位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 39 | 21 | 第4位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 40 | 21 | 第4位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 41 | 21 | 第5位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 42 | 21 | 第5位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 43 | 21 | 第6位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 44 | 21 | 第6位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 45 | 21 | 第7位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 46 | 21 | 第7位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 47 | 21 | 第8位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 48 | 21 | 第8位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 49 | 21 | 第9位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 50 | 21 | 第9位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 51 | 21 | 第10位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 52 | 21 | 第10位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 53 | 21 | 第11位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 54 | 21 | 第11位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 55 | 21 | 第12位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 56 | 21 | 第12位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 57 | 21 | 第13位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 58 | 21 | 第13位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 59 | 21 | 第14位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 60 | 21 | 第14位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 61 | 21 | 第15位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 62 | 21 | 第15位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 63 | 21 | 第16位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 64 | 21 | 第16位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 65 | 21 | 第17位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 66 | 21 | 第17位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 67 | 21 | 第18位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 68 | 21 | 第18位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 69 | 21 | 第19位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 70 | 21 | 第19位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 71 | 21 | 第20位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 72 | 21 | 第20位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 73 | 21 | 第21位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 74 | 21 | 第21位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 75 | 21 | 第22位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 76 | 21 | 第22位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 77 | 21 | 第23位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 78 | 21 | 第23位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 79 | 21 | 第24位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 80 | 21 | 第24位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 81 | 21 | 第25位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 82 | 21 | 第25位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 83 | 21 | 第26位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 84 | 21 | 第26位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 85 | 21 | 第27位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 86 | 21 | 第27位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 87 | 21 | 第28位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 88 | 21 | 第28位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 89 | 21 | 第29位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 90 | 21 | 第29位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 91 | 21 | 第30位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 92 | 21 | 第30位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 93 | 21 | 第31位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 94 | 21 | 第31位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 95 | 21 | 第32位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 96 | 21 | 第32位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 97 | 21 | 第33位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 98 | 21 | 第33位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 99 | 21 | 第34位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 100 | 21 | 第34位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 101 | 21 | 第35位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 102 | 21 | 第35位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 103 | 21 | 第36位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 104 | 21 | 第36位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 105 | 21 | 第37位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 106 | 21 | 第37位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 107 | 21 | 第38位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 108 | 21 | 第38位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 109 | 21 | 第39位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 110 | 21 | 第39位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 111 | 21 | 第40位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 112 | 21 | 第40位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 113 | 21 | 第41位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 114 | 21 | 第41位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 115 | 21 | 第42位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 116 | 21 | 第42位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 117 | 21 | 第43位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 118 | 21 | 第43位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 119 | 21 | 第44位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 120 | 21 | 第44位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 121 | 21 | 第45位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 122 | 21 | 第45位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 123 | 21 | 第46位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 124 | 21 | 第46位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 125 | 21 | 第47位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 126 | 21 | 第47位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 127 | 21 | 第48位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 128 | 21 | 第48位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 129 | 21 | 第49位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 130 | 21 | 第49位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 131 | 21 | 第50位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 132 | 21 | 第50位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 133 | 21 | 第51位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 134 | 21 | 第51位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 135 | 21 | 第52位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 136 | 21 | 第52位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 137 | 21 | 第53位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 138 | 21 | 第53位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 139 | 21 | 第54位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 140 | 21 | 第54位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 141 | 21 | 第55位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 142 | 21 | 第55位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 143 | 21 | 第56位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 144 | 21 | 第56位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 145 | 21 | 第57位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 146 | 21 | 第57位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 147 | 21 | 第58位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 148 | 21 | 第58位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 149 | 21 | 第59位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 150 | 21 | 第59位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 151 | 21 | 第60位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 152 | 21 | 第60位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 153 | 21 | 第61位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 154 | 21 | 第61位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 155 | 21 | 第62位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 156 | 21 | 第62位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 157 | 21 | 第63位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 158 | 21 | 第63位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 159 | 21 | 第64位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 160 | 21 | 第64位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 161 | 21 | 第65位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 162 | 21 | 第65位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 163 | 21 | 第66位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 164 | 21 | 第66位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 165 | 21 | 第67位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 166 | 21 | 第67位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 167 | 21 | 第68位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 168 | 21 | 第68位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 169 | 21 | 第69位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 170 | 21 | 第69位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 171 | 21 | 第70位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 172 | 21 | 第70位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 173 | 21 | 第71位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 174 | 21 | 第71位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 175 | 21 | 第72位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 176 | 21 | 第72位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 177 | 21 | 第73位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 178 | 21 | 第73位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 179 | 21 | 第74位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 180 | 21 | 第74位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 181 | 21 | 第75位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 182 | 21 | 第75位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 183 | 21 | 第76位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 184 | 21 | 第76位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 185 | 21 | 第77位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 186 | 21 | 第77位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 187 | 21 | 第78位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 188 | 21 | 第78位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 189 | 21 | 第79位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 190 | 21 | 第79位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 191 | 21 | 第80位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 192 | 21 | 第80位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 193 | 21 | 第81位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 194 | 21 | 第81位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 195 | 21 | 第82位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 196 | 21 | 第82位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 197 | 21 | 第83位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 198 | 21 | 第83位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 199 | 21 | 第84位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 200 | 21 | 第84位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 201 | 21 | 第85位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 202 | 21 | 第85位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 203 | 21 | 第86位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 204 | 21 | 第86位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 205 | 21 | 第87位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 206 | 21 | 第87位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 207 | 21 | 第88位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 208 | 21 | 第88位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 209 | 21 | 第89位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 210 | 21 | 第89位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 211 | 21 | 第90位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 212 | 21 | 第90位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 213 | 21 | 第91位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 214 | 21 | 第91位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 215 | 21 | 第92位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 216 | 21 | 第92位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 217 | 21 | 第93位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 218 | 21 | 第93位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 219 | 21 | 第94位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 220 | 21 | 第94位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 221 | 21 | 第95位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 222 | 21 | 第95位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 223 | 21 | 第96位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 224 | 21 | 第96位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 225 | 21 | 第97位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 226 | 21 | 第97位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 227 | 21 | 第98位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 228 | 21 | 第98位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 229 | 21 | 第99位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 230 | 21 | 第99位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 231 | 21 | 第100位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 232 | 21 | 第100位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 233 | 21 | 第101位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 234 | 21 | 第101位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 235 | 21 | 第102位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 236 | 21 | 第102位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 237 | 21 | 第103位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 238 | 21 | 第103位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 239 | 21 | 第104位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 240 | 21 | 第104位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 241 | 21 | 第105位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 242 | 21 | 第105位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 243 | 21 | 第106位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 244 | 21 | 第106位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 245 | 21 | 第107位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 246 | 21 | 第107位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 247 | 21 | 第108位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 248 | 21 | 第108位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 249 | 21 | 第109位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 250 | 21 | 第109位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 251 | 21 | 第110位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 252 | 21 | 第110位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 253 | 21 | 第111位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 254 | 21 | 第111位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 255 | 21 | 第112位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 256 | 21 | 第112位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 257 | 21 | 第113位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 258 | 21 | 第113位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 259 | 21 | 第114位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 260 | 21 | 第114位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 261 | 21 | 第115位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 262 | 21 | 第115位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 263 | 21 | 第116位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 264 | 21 | 第116位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 265 | 21 | 第117位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 266 | 21 | 第117位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 267 | 21 | 第118位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 268 | 21 | 第118位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 269 | 21 | 第119位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 270 | 21 | 第119位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 271 | 21 | 第120位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 272 | 21 | 第120位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 273 | 21 | 第121位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 274 | 21 | 第121位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 275 | 21 | 第122位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 276 | 21 | 第122位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 277 | 21 | 第123位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 278 | 21 | 第123位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 279 | 21 | 第124位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 280 | 21 | 第124位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 281 | 21 | 第125位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 282 | 21 | 第125位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 283 | 21 | 第126位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 284 | 21 | 第126位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 285 | 21 | 第127位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 286 | 21 | 第127位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 287 | 21 | 第128位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 288 | 21 | 第128位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 289 | 21 | 第129位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 290 | 21 | 第129位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 291 | 21 | 第130位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 292 | 21 | 第130位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 293 | 21 | 第131位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 294 | 21 | 第131位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 295 | 21 | 第132位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 296 | 21 | 第132位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 297 | 21 | 第133位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 298 | 21 | 第133位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 299 | 21 | 第134位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 300 | 21 | 第134位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 301 | 21 | 第135位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 302 | 21 | 第135位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 303 | 21 | 第136位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 304 | 21 | 第136位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 305 | 21 | 第137位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 306 | 21 | 第137位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 307 | 21 | 第138位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 308 | 21 | 第138位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 309 | 21 | 第139位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 310 | 21 | 第139位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 311 | 21 | 第140位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 312 | 21 | 第140位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 313 | 21 | 第141位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 314 | 21 | 第141位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 315 | 21 | 第142位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 316 | 21 | 第142位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 317 | 21 | 第143位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 318 | 21 | 第143位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 319 | 21 | 第144位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 320 | 21 | 第144位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 321 | 21 | 第145位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 322 | 21 | 第145位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 323 | 21 | 第146位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 324 | 21 | 第146位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 325 | 21 | 第147位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 326 | 21 | 第147位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 327 | 21 | 第148位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 328 | 21 | 第148位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 329 | 21 | 第149位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 330 | 21 | 第149位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 331 | 21 | 第150位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 332 | 21 | 第150位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 333 | 21 | 第151位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 334 | 21 | 第151位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 335 | 21 | 第152位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 336 | 21 | 第152位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 337 | 21 | 第153位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 338 | 21 | 第153位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 339 | 21 | 第154位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 340 | 21 | 第154位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 341 | 21 | 第155位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 342 | 21 | 第155位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 343 | 21 | 第156位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 344 | 21 | 第156位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 345 | 21 | 第157位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 346 | 21 | 第157位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 347 | 21 | 第158位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 348 | 21 | 第158位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 349 | 21 | 第159位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 350 | 21 | 第159位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 351 | 21 | 第160位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 352 | 21 | 第160位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 353 | 21 | 第161位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 354 | 21 | 第161位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 355 | 21 | 第162位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 356 | 21 | 第162位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 357 | 21 | 第163位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 358 | 21 | 第163位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 359 | 21 | 第164位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 360 | 21 | 第164位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 361 | 21 | 第165位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 362 | 21 | 第165位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 363 | 21 | 第166位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 364 | 21 | 第166位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 365 | 21 | 第167位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 366 | 21 | 第167位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 367 | 21 | 第168位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 368 | 21 | 第168位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 369 | 21 | 第169位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 370 | 21 | 第169位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 371 | 21 | 第170位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 372 | 21 | 第170位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 373 | 21 | 第171位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 374 | 21 | 第171位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 375 | 21 | 第172位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 376 | 21 | 第172位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 377 | 21 | 第173位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 378 | 21 | 第173位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 379 | 21 | 第174位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 380 | 21 | 第174位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 381 | 21 | 第175位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 382 | 21 | 第175位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 383 | 21 | 第176位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 384 | 21 | 第176位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 385 | 21 | 第177位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 386 | 21 | 第177位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 387 | 21 | 第178位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 388 | 21 | 第178位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 389 | 21 | 第179位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 390 | 21 | 第179位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 391 | 21 | 第180位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 392 | 21 | 第180位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 393 | 21 | 第181位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 394 | 21 | 第181位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 395 | 21 | 第182位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 396 | 21 | 第182位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 397 | 21 | 第183位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 398 | 21 | 第183位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 399 | 21 | 第184位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 400 | 21 | 第184位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 401 | 21 | 第185位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 402 | 21 | 第185位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 403 | 21 | 第186位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 404 | 21 | 第186位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 405 | 21 | 第187位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 406 | 21 | 第187位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 407 | 21 | 第188位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 408 | 21 | 第188位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 409 | 21 | 第189位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 410 | 21 | 第189位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 411 | 21 | 第190位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 412 | 21 | 第190位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 413 | 21 | 第191位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 414 | 21 | 第191位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 415 | 21 | 第192位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 416 | 21 | 第192位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 417 | 21 | 第193位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 418 | 21 | 第193位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 419 | 21 | 第194位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 420 | 21 | 第194位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 421 | 21 | 第195位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 422 | 21 | 第195位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 423 | 21 | 第196位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 424 | 21 | 第196位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 425 | 21 | 第197位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 426 | 21 | 第197位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 427 | 21 | 第198位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 428 | 21 | 第198位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 429 | 21 | 第199位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 430 | 21 | 第199位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 431 | 21 | 第200位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 432 | 21 | 第200位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 433 | 21 | 第201位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 434 | 21 | 第201位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 435 | 21 | 第202位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 436 | 21 | 第202位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 437 | 21 | 第203位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 438 | 21 | 第203位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 439 | 21 | 第204位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 440 | 21 | 第204位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 441 | 21 | 第205位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 442 | 21 | 第205位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 443 | 21 | 第206位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 444 | 21 | 第206位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 445 | 21 | 第207位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 446 | 21 | 第207位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 447 | 21 | 第208位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 448 | 21 | 第208位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 449 | 21 | 第209位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 450 | 21 | 第209位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 451 | 21 | 第210位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 452 | 21 | 第210位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 453 | 21 | 第211位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 454 | 21 | 第211位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 455 | 21 | 第212位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 456 | 21 | 第212位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 457 | 21 | 第213位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 458 | 21 | 第213位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 459 | 21 | 第214位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 460 | 21 | 第214位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 461 | 21 | 第215位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 462 | 21 | 第215位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 463 | 21 | 第216位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 464 | 21 | 第216位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 465 | 21 | 第217位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 466 | 21 | 第217位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 467 | 21 | 第218位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 468 | 21 | 第218位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 469 | 21 | 第219位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 470 | 21 | 第219位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 471 | 21 | 第220位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 472 | 21 | 第220位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 473 | 21 | 第221位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 474 | 21 | 第221位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 475 | 21 | 第222位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 476 | 21 | 第222位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 477 | 21 | 第223位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 478 | 21 | 第223位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 479 | 21 | 第224位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 480 | 21 | 第224位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 481 | 21 | 第225位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 482 | 21 | 第225位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 483 | 21 | 第226位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 484 | 21 | 第226位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 485 | 21 | 第227位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 486 | 21 | 第227位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 487 | 21 | 第228位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 488 | 21 | 第228位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 489 | 21 | 第229位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 490 | 21 | 第229位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 491 | 21 | 第230位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 492 | 21 | 第230位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 493 | 21 | 第231位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 494 | 21 | 第231位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 495 | 21 | 第232位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 496 | 21 | 第232位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 497 | 21 | 第233位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 498 | 21 | 第233位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 499 | 21 | 第234位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 500 | 21 | 第234位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 501 | 21 | 第235位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 502 | 21 | 第235位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 503 | 21 | 第236位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 504 | 21 | 第236位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 505 | 21 | 第237位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 506 | 21 | 第237位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 507 | 21 | 第238位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 508 | 21 | 第238位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 509 | 21 | 第239位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 510 | 21 | 第239位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 511 | 21 | 第240位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 512 | 21 | 第240位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 513 | 21 | 第241位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 514 | 21 | 第241位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 515 | 21 | 第242位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 516 | 21 | 第242位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 517 | 21 | 第243位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 518 | 21 | 第243位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 519 | 21 | 第244位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 520 | 21 | 第244位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 521 | 21 | 第245位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 522 | 21 | 第245位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 523 | 21 | 第246位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 524 | 21 | 第246位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 525 | 21 | 第247位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 526 | 21 | 第247位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 527 | 21 | 第248位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 528 | 21 | 第248位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 529 | 21 | 第249位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 530 | 21 | 第249位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 531 | 21 | 第250位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 532 | 21 | 第250位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 533 | 21 | 第251位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 534 | 21 | 第251位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 535 | 21 | 第252位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 536 | 21 | 第252位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 537 | 21 | 第253位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 538 | 21 | 第253位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 539 | 21 | 第254位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 540 | 21 | 第254位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 541 | 21 | 第255位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 542 | 21 | 第255位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 543 | 21 | 第256位置温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 544 | 21 | 第256位置湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 545 | 21 | 第1位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 546 | 21 | 第2位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 547 | 21 | 第3位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 548 | 21 | 第4位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 549 | 21 | 第5位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 550 | 21 | 第6位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 551 | 21 | 第7位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 552 | 21 | 第8位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 553 | 21 | 第9位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 554 | 21 | 第10位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 555 | 21 | 第11位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 556 | 21 | 第12位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 557 | 21 | 第13位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 558 | 21 | 第14位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 559 | 21 | 第15位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 560 | 21 | 第16位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 561 | 21 | 第17位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 562 | 21 | 第18位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 563 | 21 | 第19位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 564 | 21 | 第20位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 565 | 21 | 第21位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 566 | 21 | 第22位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 567 | 21 | 第23位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 568 | 21 | 第24位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 569 | 21 | 第25位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 570 | 21 | 第26位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 571 | 21 | 第27位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 572 | 21 | 第28位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 573 | 21 | 第29位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 574 | 21 | 第30位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 575 | 21 | 第31位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 576 | 21 | 第32位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 577 | 21 | 第33位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 578 | 21 | 第34位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 579 | 21 | 第35位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 580 | 21 | 第36位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 581 | 21 | 第37位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 582 | 21 | 第38位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 583 | 21 | 第39位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 584 | 21 | 第40位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 585 | 21 | 第41位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 586 | 21 | 第42位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 587 | 21 | 第43位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 588 | 21 | 第44位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 589 | 21 | 第45位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 590 | 21 | 第46位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 591 | 21 | 第47位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 592 | 21 | 第48位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 593 | 21 | 第49位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 594 | 21 | 第50位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 595 | 21 | 第51位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 596 | 21 | 第52位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 597 | 21 | 第53位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 598 | 21 | 第54位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 599 | 21 | 第55位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 600 | 21 | 第56位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 601 | 21 | 第57位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 602 | 21 | 第58位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 603 | 21 | 第59位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 604 | 21 | 第60位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 605 | 21 | 第61位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 606 | 21 | 第62位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 607 | 21 | 第63位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 608 | 21 | 第64位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 609 | 21 | 第65位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 610 | 21 | 第66位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 611 | 21 | 第67位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 612 | 21 | 第68位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 613 | 21 | 第69位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 614 | 21 | 第70位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 615 | 21 | 第71位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 616 | 21 | 第72位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 617 | 21 | 第73位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 618 | 21 | 第74位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 619 | 21 | 第75位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 620 | 21 | 第76位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 621 | 21 | 第77位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 622 | 21 | 第78位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 623 | 21 | 第79位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 624 | 21 | 第80位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 625 | 21 | 第81位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 626 | 21 | 第82位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 627 | 21 | 第83位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 628 | 21 | 第84位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 629 | 21 | 第85位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 630 | 21 | 第86位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 631 | 21 | 第87位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 632 | 21 | 第88位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 633 | 21 | 第89位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 634 | 21 | 第90位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 635 | 21 | 第91位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 636 | 21 | 第92位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 637 | 21 | 第93位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 638 | 21 | 第94位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 639 | 21 | 第95位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 640 | 21 | 第96位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 641 | 21 | 第97位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 642 | 21 | 第98位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 643 | 21 | 第99位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 644 | 21 | 第100位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 645 | 21 | 第101位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 646 | 21 | 第102位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 647 | 21 | 第103位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 648 | 21 | 第104位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 649 | 21 | 第105位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 650 | 21 | 第106位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 651 | 21 | 第107位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 652 | 21 | 第108位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 653 | 21 | 第109位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 654 | 21 | 第110位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 655 | 21 | 第111位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 656 | 21 | 第112位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 657 | 21 | 第113位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 658 | 21 | 第114位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 659 | 21 | 第115位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 660 | 21 | 第116位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 661 | 21 | 第117位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 662 | 21 | 第118位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 663 | 21 | 第119位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 664 | 21 | 第120位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 665 | 21 | 第121位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 666 | 21 | 第122位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 667 | 21 | 第123位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 668 | 21 | 第124位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 669 | 21 | 第125位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 670 | 21 | 第126位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 671 | 21 | 第127位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 672 | 21 | 第128位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 673 | 21 | 第129位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 674 | 21 | 第130位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 675 | 21 | 第131位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 676 | 21 | 第132位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 677 | 21 | 第133位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 678 | 21 | 第134位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 679 | 21 | 第135位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 680 | 21 | 第136位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 681 | 21 | 第137位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 682 | 21 | 第138位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 683 | 21 | 第139位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 684 | 21 | 第140位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 685 | 21 | 第141位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 686 | 21 | 第142位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 687 | 21 | 第143位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 688 | 21 | 第144位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 689 | 21 | 第145位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 690 | 21 | 第146位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 691 | 21 | 第147位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 692 | 21 | 第148位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 693 | 21 | 第149位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 694 | 21 | 第150位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 695 | 21 | 第151位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 696 | 21 | 第152位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 697 | 21 | 第153位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 698 | 21 | 第154位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 699 | 21 | 第155位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 700 | 21 | 第156位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 701 | 21 | 第157位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 702 | 21 | 第158位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 703 | 21 | 第159位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 704 | 21 | 第160位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 705 | 21 | 第161位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 706 | 21 | 第162位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 707 | 21 | 第163位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 708 | 21 | 第164位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 709 | 21 | 第165位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 710 | 21 | 第166位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 711 | 21 | 第167位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 712 | 21 | 第168位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 713 | 21 | 第169位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 714 | 21 | 第170位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 715 | 21 | 第171位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 716 | 21 | 第172位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 717 | 21 | 第173位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 718 | 21 | 第174位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 719 | 21 | 第175位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 720 | 21 | 第176位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 721 | 21 | 第177位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 722 | 21 | 第178位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 723 | 21 | 第179位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 724 | 21 | 第180位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 725 | 21 | 第181位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 726 | 21 | 第182位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 727 | 21 | 第183位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 728 | 21 | 第184位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 729 | 21 | 第185位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 730 | 21 | 第186位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 731 | 21 | 第187位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 732 | 21 | 第188位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 733 | 21 | 第189位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 734 | 21 | 第190位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 735 | 21 | 第191位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 736 | 21 | 第192位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 737 | 21 | 第193位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 738 | 21 | 第194位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 739 | 21 | 第195位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 740 | 21 | 第196位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 741 | 21 | 第197位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 742 | 21 | 第198位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 743 | 21 | 第199位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 744 | 21 | 第200位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 745 | 21 | 第201位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 746 | 21 | 第202位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 747 | 21 | 第203位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 748 | 21 | 第204位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 749 | 21 | 第205位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 750 | 21 | 第206位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 751 | 21 | 第207位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 752 | 21 | 第208位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 753 | 21 | 第209位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 754 | 21 | 第210位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 755 | 21 | 第211位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 756 | 21 | 第212位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 757 | 21 | 第213位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 758 | 21 | 第214位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 759 | 21 | 第215位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 760 | 21 | 第216位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 761 | 21 | 第217位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 762 | 21 | 第218位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 763 | 21 | 第219位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 764 | 21 | 第220位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 765 | 21 | 第221位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 766 | 21 | 第222位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 767 | 21 | 第223位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 768 | 21 | 第224位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 769 | 21 | 第225位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 770 | 21 | 第226位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 771 | 21 | 第227位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 772 | 21 | 第228位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 773 | 21 | 第229位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 774 | 21 | 第230位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 775 | 21 | 第231位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 776 | 21 | 第232位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 777 | 21 | 第233位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 778 | 21 | 第234位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 779 | 21 | 第235位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 780 | 21 | 第236位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 781 | 21 | 第237位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 782 | 21 | 第238位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 783 | 21 | 第239位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 784 | 21 | 第240位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 785 | 21 | 第241位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 786 | 21 | 第242位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 787 | 21 | 第243位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 788 | 21 | 第244位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 789 | 21 | 第245位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 790 | 21 | 第246位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 791 | 21 | 第247位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 792 | 21 | 第248位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 793 | 21 | 第249位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 794 | 21 | 第250位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 795 | 21 | 第251位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 796 | 21 | 第252位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 797 | 21 | 第253位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 798 | 21 | 第254位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 799 | 21 | 第255位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 800 | 21 | 第256位置整型温度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 801 | 21 | 第1位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 802 | 21 | 第2位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 803 | 21 | 第3位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 804 | 21 | 第4位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 805 | 21 | 第5位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 806 | 21 | 第6位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 807 | 21 | 第7位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 808 | 21 | 第8位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 809 | 21 | 第9位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 810 | 21 | 第10位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 811 | 21 | 第11位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 812 | 21 | 第12位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 813 | 21 | 第13位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 814 | 21 | 第14位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 815 | 21 | 第15位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 816 | 21 | 第16位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 817 | 21 | 第17位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 818 | 21 | 第18位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 819 | 21 | 第19位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 820 | 21 | 第20位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 821 | 21 | 第21位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 822 | 21 | 第22位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 823 | 21 | 第23位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 824 | 21 | 第24位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 825 | 21 | 第25位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 826 | 21 | 第26位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 827 | 21 | 第27位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 828 | 21 | 第28位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 829 | 21 | 第29位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 830 | 21 | 第30位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 831 | 21 | 第31位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 832 | 21 | 第32位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 833 | 21 | 第33位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 834 | 21 | 第34位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 835 | 21 | 第35位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 836 | 21 | 第36位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 837 | 21 | 第37位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 838 | 21 | 第38位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 839 | 21 | 第39位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 840 | 21 | 第40位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 841 | 21 | 第41位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 842 | 21 | 第42位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 843 | 21 | 第43位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 844 | 21 | 第44位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 845 | 21 | 第45位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 846 | 21 | 第46位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 847 | 21 | 第47位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 848 | 21 | 第48位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 849 | 21 | 第49位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 850 | 21 | 第50位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 851 | 21 | 第51位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 852 | 21 | 第52位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 853 | 21 | 第53位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 854 | 21 | 第54位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 855 | 21 | 第55位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 856 | 21 | 第56位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 857 | 21 | 第57位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 858 | 21 | 第58位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 859 | 21 | 第59位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 860 | 21 | 第60位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 861 | 21 | 第61位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 862 | 21 | 第62位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 863 | 21 | 第63位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 864 | 21 | 第64位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 865 | 21 | 第65位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 866 | 21 | 第66位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 867 | 21 | 第67位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 868 | 21 | 第68位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 869 | 21 | 第69位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 870 | 21 | 第70位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 871 | 21 | 第71位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 872 | 21 | 第72位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 873 | 21 | 第73位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 874 | 21 | 第74位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 875 | 21 | 第75位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 876 | 21 | 第76位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 877 | 21 | 第77位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 878 | 21 | 第78位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 879 | 21 | 第79位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 880 | 21 | 第80位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 881 | 21 | 第81位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 882 | 21 | 第82位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 883 | 21 | 第83位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 884 | 21 | 第84位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 885 | 21 | 第85位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 886 | 21 | 第86位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 887 | 21 | 第87位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 888 | 21 | 第88位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 889 | 21 | 第89位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 890 | 21 | 第90位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 891 | 21 | 第91位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 892 | 21 | 第92位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 893 | 21 | 第93位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 894 | 21 | 第94位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 895 | 21 | 第95位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 896 | 21 | 第96位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 897 | 21 | 第97位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 898 | 21 | 第98位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 899 | 21 | 第99位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 900 | 21 | 第100位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 901 | 21 | 第101位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 902 | 21 | 第102位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 903 | 21 | 第103位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 904 | 21 | 第104位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 905 | 21 | 第105位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 906 | 21 | 第106位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 907 | 21 | 第107位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 908 | 21 | 第108位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 909 | 21 | 第109位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 910 | 21 | 第110位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 911 | 21 | 第111位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 912 | 21 | 第112位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 913 | 21 | 第113位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 914 | 21 | 第114位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 915 | 21 | 第115位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 916 | 21 | 第116位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 917 | 21 | 第117位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 918 | 21 | 第118位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 919 | 21 | 第119位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 920 | 21 | 第120位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 921 | 21 | 第121位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 922 | 21 | 第122位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 923 | 21 | 第123位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 924 | 21 | 第124位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 925 | 21 | 第125位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 926 | 21 | 第126位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 927 | 21 | 第127位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 928 | 21 | 第128位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 929 | 21 | 第129位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 930 | 21 | 第130位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 931 | 21 | 第131位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 932 | 21 | 第132位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 933 | 21 | 第133位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 934 | 21 | 第134位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 935 | 21 | 第135位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 936 | 21 | 第136位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 937 | 21 | 第137位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 938 | 21 | 第138位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 939 | 21 | 第139位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 940 | 21 | 第140位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 941 | 21 | 第141位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 942 | 21 | 第142位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 943 | 21 | 第143位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 944 | 21 | 第144位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 945 | 21 | 第145位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 946 | 21 | 第146位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 947 | 21 | 第147位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 948 | 21 | 第148位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 949 | 21 | 第149位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 950 | 21 | 第150位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 951 | 21 | 第151位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 952 | 21 | 第152位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 953 | 21 | 第153位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 954 | 21 | 第154位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 955 | 21 | 第155位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 956 | 21 | 第156位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 957 | 21 | 第157位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 958 | 21 | 第158位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 959 | 21 | 第159位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 960 | 21 | 第160位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 961 | 21 | 第161位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 962 | 21 | 第162位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 963 | 21 | 第163位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 964 | 21 | 第164位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 965 | 21 | 第165位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 966 | 21 | 第166位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 967 | 21 | 第167位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 968 | 21 | 第168位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 969 | 21 | 第169位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 970 | 21 | 第170位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 971 | 21 | 第171位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 972 | 21 | 第172位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 973 | 21 | 第173位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 974 | 21 | 第174位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 975 | 21 | 第175位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 976 | 21 | 第176位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 977 | 21 | 第177位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 978 | 21 | 第178位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 979 | 21 | 第179位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 980 | 21 | 第180位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 981 | 21 | 第181位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 982 | 21 | 第182位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 983 | 21 | 第183位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 984 | 21 | 第184位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 985 | 21 | 第185位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 986 | 21 | 第186位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 987 | 21 | 第187位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 988 | 21 | 第188位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 989 | 21 | 第189位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 990 | 21 | 第190位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 991 | 21 | 第191位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 992 | 21 | 第192位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 993 | 21 | 第193位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 994 | 21 | 第194位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 995 | 21 | 第195位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 996 | 21 | 第196位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 997 | 21 | 第197位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 998 | 21 | 第198位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 999 | 21 | 第199位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1000 | 21 | 第200位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1001 | 21 | 第201位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1002 | 21 | 第202位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1003 | 21 | 第203位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1004 | 21 | 第204位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1005 | 21 | 第205位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1006 | 21 | 第206位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1007 | 21 | 第207位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1008 | 21 | 第208位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1009 | 21 | 第209位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1010 | 21 | 第210位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1011 | 21 | 第211位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1012 | 21 | 第212位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1013 | 21 | 第213位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1014 | 21 | 第214位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1015 | 21 | 第215位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1016 | 21 | 第216位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1017 | 21 | 第217位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1018 | 21 | 第218位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1019 | 21 | 第219位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1020 | 21 | 第220位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1021 | 21 | 第221位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1022 | 21 | 第222位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1023 | 21 | 第223位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1024 | 21 | 第224位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1025 | 21 | 第225位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1026 | 21 | 第226位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1027 | 21 | 第227位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1028 | 21 | 第228位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1029 | 21 | 第229位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1030 | 21 | 第230位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1031 | 21 | 第231位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1032 | 21 | 第232位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1033 | 21 | 第233位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1034 | 21 | 第234位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1035 | 21 | 第235位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1036 | 21 | 第236位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1037 | 21 | 第237位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1038 | 21 | 第238位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1039 | 21 | 第239位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1040 | 21 | 第240位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1041 | 21 | 第241位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1042 | 21 | 第242位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1043 | 21 | 第243位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1044 | 21 | 第244位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1045 | 21 | 第245位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1046 | 21 | 第246位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1047 | 21 | 第247位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1048 | 21 | 第248位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1049 | 21 | 第249位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1050 | 21 | 第250位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1051 | 21 | 第251位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1052 | 21 | 第252位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1053 | 21 | 第253位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1054 | 21 | 第254位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1055 | 21 | 第255位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1056 | 21 | 第256位置整型湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1057 | 22 | 第1位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1058 | 22 | 第2位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1059 | 22 | 第3位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1060 | 22 | 第4位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1061 | 22 | 第5位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1062 | 22 | 第6位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1063 | 22 | 第7位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1064 | 22 | 第8位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1065 | 22 | 第9位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1066 | 22 | 第10位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1067 | 22 | 第11位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1068 | 22 | 第12位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1069 | 22 | 第13位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1070 | 22 | 第14位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1071 | 22 | 第15位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1072 | 22 | 第16位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1073 | 22 | 第17位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1074 | 22 | 第18位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1075 | 22 | 第19位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1076 | 22 | 第20位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1077 | 22 | 第21位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1078 | 22 | 第22位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1079 | 22 | 第23位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1080 | 22 | 第24位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1081 | 22 | 第25位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1082 | 22 | 第26位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1083 | 22 | 第27位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1084 | 22 | 第28位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1085 | 22 | 第29位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1086 | 22 | 第30位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1087 | 22 | 第31位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1088 | 22 | 第32位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1089 | 22 | 第33位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1090 | 22 | 第34位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1091 | 22 | 第35位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1092 | 22 | 第36位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1093 | 22 | 第37位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1094 | 22 | 第38位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1095 | 22 | 第39位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1096 | 22 | 第40位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1097 | 22 | 第41位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1098 | 22 | 第42位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1099 | 22 | 第43位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1100 | 22 | 第44位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1101 | 22 | 第45位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1102 | 22 | 第46位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1103 | 22 | 第47位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1104 | 22 | 第48位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1105 | 22 | 第49位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1106 | 22 | 第50位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1107 | 22 | 第51位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1108 | 22 | 第52位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1109 | 22 | 第53位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1110 | 22 | 第54位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1111 | 22 | 第55位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1112 | 22 | 第56位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1113 | 22 | 第57位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1114 | 22 | 第58位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1115 | 22 | 第59位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1116 | 22 | 第60位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1117 | 22 | 第61位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1118 | 22 | 第62位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1119 | 22 | 第63位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1120 | 22 | 第64位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1121 | 22 | 第65位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1122 | 22 | 第66位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1123 | 22 | 第67位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1124 | 22 | 第68位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1125 | 22 | 第69位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1126 | 22 | 第70位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1127 | 22 | 第71位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1128 | 22 | 第72位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1129 | 22 | 第73位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1130 | 22 | 第74位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1131 | 22 | 第75位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1132 | 22 | 第76位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1133 | 22 | 第77位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1134 | 22 | 第78位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1135 | 22 | 第79位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1136 | 22 | 第80位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1137 | 22 | 第81位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1138 | 22 | 第82位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1139 | 22 | 第83位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1140 | 22 | 第84位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1141 | 22 | 第85位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1142 | 22 | 第86位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1143 | 22 | 第87位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1144 | 22 | 第88位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1145 | 22 | 第89位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1146 | 22 | 第90位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1147 | 22 | 第91位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1148 | 22 | 第92位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1149 | 22 | 第93位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1150 | 22 | 第94位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1151 | 22 | 第95位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1152 | 22 | 第96位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1153 | 22 | 第97位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1154 | 22 | 第98位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1155 | 22 | 第99位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1156 | 22 | 第100位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1157 | 22 | 第101位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1158 | 22 | 第102位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1159 | 22 | 第103位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1160 | 22 | 第104位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1161 | 22 | 第105位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1162 | 22 | 第106位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1163 | 22 | 第107位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1164 | 22 | 第108位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1165 | 22 | 第109位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1166 | 22 | 第110位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1167 | 22 | 第111位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1168 | 22 | 第112位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1169 | 22 | 第113位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1170 | 22 | 第114位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1171 | 22 | 第115位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1172 | 22 | 第116位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1173 | 22 | 第117位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1174 | 22 | 第118位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1175 | 22 | 第119位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1176 | 22 | 第120位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1177 | 22 | 第121位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1178 | 22 | 第122位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1179 | 22 | 第123位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1180 | 22 | 第124位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1181 | 22 | 第125位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1182 | 22 | 第126位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1183 | 22 | 第127位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1184 | 22 | 第128位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1185 | 22 | 第129位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1186 | 22 | 第130位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1187 | 22 | 第131位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1188 | 22 | 第132位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1189 | 22 | 第133位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1190 | 22 | 第134位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1191 | 22 | 第135位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1192 | 22 | 第136位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1193 | 22 | 第137位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1194 | 22 | 第138位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1195 | 22 | 第139位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1196 | 22 | 第140位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1197 | 22 | 第141位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1198 | 22 | 第142位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1199 | 22 | 第143位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1200 | 22 | 第144位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1201 | 22 | 第145位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1202 | 22 | 第146位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1203 | 22 | 第147位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1204 | 22 | 第148位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1205 | 22 | 第149位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1206 | 22 | 第150位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1207 | 22 | 第151位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1208 | 22 | 第152位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1209 | 22 | 第153位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1210 | 22 | 第154位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1211 | 22 | 第155位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1212 | 22 | 第156位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1213 | 22 | 第157位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1214 | 22 | 第158位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1215 | 22 | 第159位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1216 | 22 | 第160位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1217 | 22 | 第161位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1218 | 22 | 第162位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1219 | 22 | 第163位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1220 | 22 | 第164位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1221 | 22 | 第165位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1222 | 22 | 第166位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1223 | 22 | 第167位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1224 | 22 | 第168位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1225 | 22 | 第169位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1226 | 22 | 第170位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1227 | 22 | 第171位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1228 | 22 | 第172位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1229 | 22 | 第173位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1230 | 22 | 第174位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1231 | 22 | 第175位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1232 | 22 | 第176位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1233 | 22 | 第177位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1234 | 22 | 第178位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1235 | 22 | 第179位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1236 | 22 | 第180位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1237 | 22 | 第181位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1238 | 22 | 第182位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1239 | 22 | 第183位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1240 | 22 | 第184位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1241 | 22 | 第185位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1242 | 22 | 第186位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1243 | 22 | 第187位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1244 | 22 | 第188位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1245 | 22 | 第189位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1246 | 22 | 第190位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1247 | 22 | 第191位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1248 | 22 | 第192位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1249 | 22 | 第193位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1250 | 22 | 第194位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1251 | 22 | 第195位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1252 | 22 | 第196位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1253 | 22 | 第197位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1254 | 22 | 第198位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1255 | 22 | 第199位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1256 | 22 | 第200位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1257 | 22 | 第201位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1258 | 22 | 第202位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1259 | 22 | 第203位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1260 | 22 | 第204位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1261 | 22 | 第205位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1262 | 22 | 第206位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1263 | 22 | 第207位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1264 | 22 | 第208位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1265 | 22 | 第209位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1266 | 22 | 第210位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1267 | 22 | 第211位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1268 | 22 | 第212位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1269 | 22 | 第213位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1270 | 22 | 第214位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1271 | 22 | 第215位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1272 | 22 | 第216位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1273 | 22 | 第217位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1274 | 22 | 第218位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1275 | 22 | 第219位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1276 | 22 | 第220位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1277 | 22 | 第221位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1278 | 22 | 第222位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1279 | 22 | 第223位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1280 | 22 | 第224位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1281 | 22 | 第225位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1282 | 22 | 第226位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1283 | 22 | 第227位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1284 | 22 | 第228位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1285 | 22 | 第229位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1286 | 22 | 第230位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1287 | 22 | 第231位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1288 | 22 | 第232位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1289 | 22 | 第233位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1290 | 22 | 第234位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1291 | 22 | 第235位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1292 | 22 | 第236位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1293 | 22 | 第237位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1294 | 22 | 第238位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1295 | 22 | 第239位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1296 | 22 | 第240位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1297 | 22 | 第241位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1298 | 22 | 第242位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1299 | 22 | 第243位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1300 | 22 | 第244位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1301 | 22 | 第245位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1302 | 22 | 第246位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1303 | 22 | 第247位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1304 | 22 | 第248位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1305 | 22 | 第249位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1306 | 22 | 第250位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1307 | 22 | 第251位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1308 | 22 | 第252位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1309 | 22 | 第253位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1310 | 22 | 第254位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1311 | 22 | 第255位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1312 | 22 | 第256位置更新次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1313 | 22 | 第1位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1314 | 22 | 第2位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1315 | 22 | 第3位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1316 | 22 | 第4位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1317 | 22 | 第5位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1318 | 22 | 第6位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1319 | 22 | 第7位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1320 | 22 | 第8位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1321 | 22 | 第9位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1322 | 22 | 第10位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1323 | 22 | 第11位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1324 | 22 | 第12位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1325 | 22 | 第13位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1326 | 22 | 第14位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1327 | 22 | 第15位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1328 | 22 | 第16位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1329 | 22 | 第17位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1330 | 22 | 第18位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1331 | 22 | 第19位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1332 | 22 | 第20位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1333 | 22 | 第21位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1334 | 22 | 第22位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1335 | 22 | 第23位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1336 | 22 | 第24位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1337 | 22 | 第25位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1338 | 22 | 第26位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1339 | 22 | 第27位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1340 | 22 | 第28位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1341 | 22 | 第29位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1342 | 22 | 第30位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1343 | 22 | 第31位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1344 | 22 | 第32位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1345 | 22 | 第33位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1346 | 22 | 第34位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1347 | 22 | 第35位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1348 | 22 | 第36位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1349 | 22 | 第37位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1350 | 22 | 第38位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1351 | 22 | 第39位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1352 | 22 | 第40位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1353 | 22 | 第41位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1354 | 22 | 第42位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1355 | 22 | 第43位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1356 | 22 | 第44位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1357 | 22 | 第45位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1358 | 22 | 第46位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1359 | 22 | 第47位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1360 | 22 | 第48位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1361 | 22 | 第49位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1362 | 22 | 第50位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1363 | 22 | 第51位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1364 | 22 | 第52位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1365 | 22 | 第53位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1366 | 22 | 第54位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1367 | 22 | 第55位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1368 | 22 | 第56位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1369 | 22 | 第57位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1370 | 22 | 第58位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1371 | 22 | 第59位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1372 | 22 | 第60位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1373 | 22 | 第61位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1374 | 22 | 第62位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1375 | 22 | 第63位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1376 | 22 | 第64位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1377 | 22 | 第65位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1378 | 22 | 第66位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1379 | 22 | 第67位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1380 | 22 | 第68位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1381 | 22 | 第69位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1382 | 22 | 第70位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1383 | 22 | 第71位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1384 | 22 | 第72位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1385 | 22 | 第73位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1386 | 22 | 第74位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1387 | 22 | 第75位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1388 | 22 | 第76位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1389 | 22 | 第77位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1390 | 22 | 第78位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1391 | 22 | 第79位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1392 | 22 | 第80位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1393 | 22 | 第81位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1394 | 22 | 第82位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1395 | 22 | 第83位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1396 | 22 | 第84位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1397 | 22 | 第85位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1398 | 22 | 第86位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1399 | 22 | 第87位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1400 | 22 | 第88位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1401 | 22 | 第89位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1402 | 22 | 第90位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1403 | 22 | 第91位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1404 | 22 | 第92位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1405 | 22 | 第93位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1406 | 22 | 第94位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1407 | 22 | 第95位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1408 | 22 | 第96位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1409 | 22 | 第97位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1410 | 22 | 第98位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1411 | 22 | 第99位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1412 | 22 | 第100位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1413 | 22 | 第101位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1414 | 22 | 第102位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1415 | 22 | 第103位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1416 | 22 | 第104位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1417 | 22 | 第105位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1418 | 22 | 第106位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1419 | 22 | 第107位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1420 | 22 | 第108位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1421 | 22 | 第109位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1422 | 22 | 第110位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1423 | 22 | 第111位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1424 | 22 | 第112位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1425 | 22 | 第113位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1426 | 22 | 第114位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1427 | 22 | 第115位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1428 | 22 | 第116位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1429 | 22 | 第117位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1430 | 22 | 第118位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1431 | 22 | 第119位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1432 | 22 | 第120位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1433 | 22 | 第121位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1434 | 22 | 第122位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1435 | 22 | 第123位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1436 | 22 | 第124位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1437 | 22 | 第125位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1438 | 22 | 第126位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1439 | 22 | 第127位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1440 | 22 | 第128位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1441 | 22 | 第129位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1442 | 22 | 第130位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1443 | 22 | 第131位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1444 | 22 | 第132位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1445 | 22 | 第133位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1446 | 22 | 第134位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1447 | 22 | 第135位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1448 | 22 | 第136位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1449 | 22 | 第137位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1450 | 22 | 第138位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1451 | 22 | 第139位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1452 | 22 | 第140位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1453 | 22 | 第141位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1454 | 22 | 第142位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1455 | 22 | 第143位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1456 | 22 | 第144位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1457 | 22 | 第145位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1458 | 22 | 第146位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1459 | 22 | 第147位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1460 | 22 | 第148位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1461 | 22 | 第149位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1462 | 22 | 第150位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1463 | 22 | 第151位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1464 | 22 | 第152位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1465 | 22 | 第153位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1466 | 22 | 第154位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1467 | 22 | 第155位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1468 | 22 | 第156位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1469 | 22 | 第157位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1470 | 22 | 第158位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1471 | 22 | 第159位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1472 | 22 | 第160位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1473 | 22 | 第161位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1474 | 22 | 第162位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1475 | 22 | 第163位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1476 | 22 | 第164位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1477 | 22 | 第165位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1478 | 22 | 第166位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1479 | 22 | 第167位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1480 | 22 | 第168位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1481 | 22 | 第169位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1482 | 22 | 第170位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1483 | 22 | 第171位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1484 | 22 | 第172位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1485 | 22 | 第173位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1486 | 22 | 第174位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1487 | 22 | 第175位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1488 | 22 | 第176位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1489 | 22 | 第177位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1490 | 22 | 第178位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1491 | 22 | 第179位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1492 | 22 | 第180位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1493 | 22 | 第181位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1494 | 22 | 第182位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1495 | 22 | 第183位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1496 | 22 | 第184位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1497 | 22 | 第185位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1498 | 22 | 第186位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1499 | 22 | 第187位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1500 | 22 | 第188位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1501 | 22 | 第189位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1502 | 22 | 第190位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1503 | 22 | 第191位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1504 | 22 | 第192位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1505 | 22 | 第193位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1506 | 22 | 第194位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1507 | 22 | 第195位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1508 | 22 | 第196位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1509 | 22 | 第197位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1510 | 22 | 第198位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1511 | 22 | 第199位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1512 | 22 | 第200位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1513 | 22 | 第201位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1514 | 22 | 第202位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1515 | 22 | 第203位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1516 | 22 | 第204位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1517 | 22 | 第205位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1518 | 22 | 第206位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1519 | 22 | 第207位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1520 | 22 | 第208位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1521 | 22 | 第209位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1522 | 22 | 第210位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1523 | 22 | 第211位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1524 | 22 | 第212位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1525 | 22 | 第213位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1526 | 22 | 第214位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1527 | 22 | 第215位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1528 | 22 | 第216位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1529 | 22 | 第217位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1530 | 22 | 第218位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1531 | 22 | 第219位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1532 | 22 | 第220位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1533 | 22 | 第221位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1534 | 22 | 第222位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1535 | 22 | 第223位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1536 | 22 | 第224位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1537 | 22 | 第225位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1538 | 22 | 第226位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1539 | 22 | 第227位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1540 | 22 | 第228位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1541 | 22 | 第229位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1542 | 22 | 第230位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1543 | 22 | 第231位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1544 | 22 | 第232位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1545 | 22 | 第233位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1546 | 22 | 第234位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1547 | 22 | 第235位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1548 | 22 | 第236位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1549 | 22 | 第237位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1550 | 22 | 第238位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1551 | 22 | 第239位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1552 | 22 | 第240位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1553 | 22 | 第241位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1554 | 22 | 第242位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1555 | 22 | 第243位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1556 | 22 | 第244位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1557 | 22 | 第245位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1558 | 22 | 第246位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1559 | 22 | 第247位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1560 | 22 | 第248位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1561 | 22 | 第249位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1562 | 22 | 第250位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1563 | 22 | 第251位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1564 | 22 | 第252位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1565 | 22 | 第253位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1566 | 22 | 第254位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1567 | 22 | 第255位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1568 | 22 | 第256位置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1569 | 22 | 第1位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1570 | 22 | 第2位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1571 | 22 | 第3位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1572 | 22 | 第4位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1573 | 22 | 第5位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1574 | 22 | 第6位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1575 | 22 | 第7位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1576 | 22 | 第8位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1577 | 22 | 第9位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1578 | 22 | 第10位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1579 | 22 | 第11位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1580 | 22 | 第12位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1581 | 22 | 第13位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1582 | 22 | 第14位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1583 | 22 | 第15位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1584 | 22 | 第16位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1585 | 22 | 第17位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1586 | 22 | 第18位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1587 | 22 | 第19位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1588 | 22 | 第20位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1589 | 22 | 第21位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1590 | 22 | 第22位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1591 | 22 | 第23位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1592 | 22 | 第24位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1593 | 22 | 第25位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1594 | 22 | 第26位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1595 | 22 | 第27位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1596 | 22 | 第28位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1597 | 22 | 第29位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1598 | 22 | 第30位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1599 | 22 | 第31位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1600 | 22 | 第32位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1601 | 22 | 第33位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1602 | 22 | 第34位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1603 | 22 | 第35位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1604 | 22 | 第36位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1605 | 22 | 第37位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1606 | 22 | 第38位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1607 | 22 | 第39位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1608 | 22 | 第40位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1609 | 22 | 第41位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1610 | 22 | 第42位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1611 | 22 | 第43位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1612 | 22 | 第44位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1613 | 22 | 第45位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1614 | 22 | 第46位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1615 | 22 | 第47位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1616 | 22 | 第48位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1617 | 22 | 第49位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1618 | 22 | 第50位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1619 | 22 | 第51位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1620 | 22 | 第52位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1621 | 22 | 第53位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1622 | 22 | 第54位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1623 | 22 | 第55位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1624 | 22 | 第56位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1625 | 22 | 第57位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1626 | 22 | 第58位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1627 | 22 | 第59位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1628 | 22 | 第60位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1629 | 22 | 第61位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1630 | 22 | 第62位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1631 | 22 | 第63位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1632 | 22 | 第64位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1633 | 22 | 第65位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1634 | 22 | 第66位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1635 | 22 | 第67位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1636 | 22 | 第68位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1637 | 22 | 第69位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1638 | 22 | 第70位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1639 | 22 | 第71位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1640 | 22 | 第72位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1641 | 22 | 第73位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1642 | 22 | 第74位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1643 | 22 | 第75位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1644 | 22 | 第76位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1645 | 22 | 第77位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1646 | 22 | 第78位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1647 | 22 | 第79位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1648 | 22 | 第80位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1649 | 22 | 第81位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1650 | 22 | 第82位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1651 | 22 | 第83位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1652 | 22 | 第84位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1653 | 22 | 第85位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1654 | 22 | 第86位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1655 | 22 | 第87位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1656 | 22 | 第88位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1657 | 22 | 第89位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1658 | 22 | 第90位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1659 | 22 | 第91位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1660 | 22 | 第92位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1661 | 22 | 第93位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1662 | 22 | 第94位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1663 | 22 | 第95位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1664 | 22 | 第96位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1665 | 22 | 第97位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1666 | 22 | 第98位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1667 | 22 | 第99位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1668 | 22 | 第100位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1669 | 22 | 第101位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1670 | 22 | 第102位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1671 | 22 | 第103位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1672 | 22 | 第104位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1673 | 22 | 第105位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1674 | 22 | 第106位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1675 | 22 | 第107位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1676 | 22 | 第108位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1677 | 22 | 第109位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1678 | 22 | 第110位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1679 | 22 | 第111位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1680 | 22 | 第112位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1681 | 22 | 第113位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1682 | 22 | 第114位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1683 | 22 | 第115位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1684 | 22 | 第116位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1685 | 22 | 第117位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1686 | 22 | 第118位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1687 | 22 | 第119位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1688 | 22 | 第120位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1689 | 22 | 第121位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1690 | 22 | 第122位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1691 | 22 | 第123位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1692 | 22 | 第124位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1693 | 22 | 第125位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1694 | 22 | 第126位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1695 | 22 | 第127位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1696 | 22 | 第128位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1697 | 22 | 第129位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1698 | 22 | 第130位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1699 | 22 | 第131位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1700 | 22 | 第132位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1701 | 22 | 第133位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1702 | 22 | 第134位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1703 | 22 | 第135位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1704 | 22 | 第136位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1705 | 22 | 第137位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1706 | 22 | 第138位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1707 | 22 | 第139位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1708 | 22 | 第140位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1709 | 22 | 第141位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1710 | 22 | 第142位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1711 | 22 | 第143位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1712 | 22 | 第144位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1713 | 22 | 第145位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1714 | 22 | 第146位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1715 | 22 | 第147位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1716 | 22 | 第148位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1717 | 22 | 第149位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1718 | 22 | 第150位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1719 | 22 | 第151位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1720 | 22 | 第152位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1721 | 22 | 第153位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1722 | 22 | 第154位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1723 | 22 | 第155位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1724 | 22 | 第156位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1725 | 22 | 第157位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1726 | 22 | 第158位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1727 | 22 | 第159位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1728 | 22 | 第160位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1729 | 22 | 第161位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1730 | 22 | 第162位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1731 | 22 | 第163位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1732 | 22 | 第164位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1733 | 22 | 第165位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1734 | 22 | 第166位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1735 | 22 | 第167位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1736 | 22 | 第168位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1737 | 22 | 第169位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1738 | 22 | 第170位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1739 | 22 | 第171位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1740 | 22 | 第172位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1741 | 22 | 第173位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1742 | 22 | 第174位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1743 | 22 | 第175位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1744 | 22 | 第176位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1745 | 22 | 第177位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1746 | 22 | 第178位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1747 | 22 | 第179位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1748 | 22 | 第180位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1749 | 22 | 第181位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1750 | 22 | 第182位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1751 | 22 | 第183位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1752 | 22 | 第184位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1753 | 22 | 第185位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1754 | 22 | 第186位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1755 | 22 | 第187位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1756 | 22 | 第188位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1757 | 22 | 第189位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1758 | 22 | 第190位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1759 | 22 | 第191位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1760 | 22 | 第192位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1761 | 22 | 第193位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1762 | 22 | 第194位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1763 | 22 | 第195位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1764 | 22 | 第196位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1765 | 22 | 第197位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1766 | 22 | 第198位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1767 | 22 | 第199位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1768 | 22 | 第200位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1769 | 22 | 第201位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1770 | 22 | 第202位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1771 | 22 | 第203位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1772 | 22 | 第204位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1773 | 22 | 第205位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1774 | 22 | 第206位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1775 | 22 | 第207位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1776 | 22 | 第208位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1777 | 22 | 第209位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1778 | 22 | 第210位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1779 | 22 | 第211位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1780 | 22 | 第212位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1781 | 22 | 第213位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1782 | 22 | 第214位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1783 | 22 | 第215位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1784 | 22 | 第216位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1785 | 22 | 第217位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1786 | 22 | 第218位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1787 | 22 | 第219位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1788 | 22 | 第220位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1789 | 22 | 第221位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1790 | 22 | 第222位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1791 | 22 | 第223位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1792 | 22 | 第224位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1793 | 22 | 第225位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1794 | 22 | 第226位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1795 | 22 | 第227位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1796 | 22 | 第228位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1797 | 22 | 第229位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1798 | 22 | 第230位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1799 | 22 | 第231位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1800 | 22 | 第232位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1801 | 22 | 第233位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1802 | 22 | 第234位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1803 | 22 | 第235位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1804 | 22 | 第236位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1805 | 22 | 第237位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1806 | 22 | 第238位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1807 | 22 | 第239位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1808 | 22 | 第240位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1809 | 22 | 第241位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1810 | 22 | 第242位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1811 | 22 | 第243位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1812 | 22 | 第244位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1813 | 22 | 第245位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1814 | 22 | 第246位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1815 | 22 | 第247位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1816 | 22 | 第248位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1817 | 22 | 第249位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1818 | 22 | 第250位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1819 | 22 | 第251位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1820 | 22 | 第252位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1821 | 22 | 第253位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1822 | 22 | 第254位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1823 | 22 | 第255位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1824 | 22 | 第256位置版本号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 1825 | 22 | 第1位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1826 | 22 | 第2位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1827 | 22 | 第3位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1828 | 22 | 第4位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1829 | 22 | 第5位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1830 | 22 | 第6位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1831 | 22 | 第7位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1832 | 22 | 第8位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1833 | 22 | 第9位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1834 | 22 | 第10位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1835 | 22 | 第11位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1836 | 22 | 第12位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1837 | 22 | 第13位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1838 | 22 | 第14位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1839 | 22 | 第15位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1840 | 22 | 第16位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1841 | 22 | 第17位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1842 | 22 | 第18位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1843 | 22 | 第19位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1844 | 22 | 第20位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1845 | 22 | 第21位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1846 | 22 | 第22位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1847 | 22 | 第23位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1848 | 22 | 第24位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1849 | 22 | 第25位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1850 | 22 | 第26位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1851 | 22 | 第27位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1852 | 22 | 第28位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1853 | 22 | 第29位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1854 | 22 | 第30位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1855 | 22 | 第31位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1856 | 22 | 第32位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1857 | 22 | 第33位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1858 | 22 | 第34位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1859 | 22 | 第35位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1860 | 22 | 第36位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1861 | 22 | 第37位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1862 | 22 | 第38位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1863 | 22 | 第39位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1864 | 22 | 第40位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1865 | 22 | 第41位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1866 | 22 | 第42位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1867 | 22 | 第43位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1868 | 22 | 第44位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1869 | 22 | 第45位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1870 | 22 | 第46位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1871 | 22 | 第47位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1872 | 22 | 第48位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1873 | 22 | 第49位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1874 | 22 | 第50位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1875 | 22 | 第51位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1876 | 22 | 第52位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1877 | 22 | 第53位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1878 | 22 | 第54位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1879 | 22 | 第55位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1880 | 22 | 第56位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1881 | 22 | 第57位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1882 | 22 | 第58位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1883 | 22 | 第59位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1884 | 22 | 第60位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1885 | 22 | 第61位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1886 | 22 | 第62位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1887 | 22 | 第63位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1888 | 22 | 第64位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1889 | 22 | 第65位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1890 | 22 | 第66位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1891 | 22 | 第67位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1892 | 22 | 第68位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1893 | 22 | 第69位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1894 | 22 | 第70位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1895 | 22 | 第71位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1896 | 22 | 第72位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1897 | 22 | 第73位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1898 | 22 | 第74位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1899 | 22 | 第75位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1900 | 22 | 第76位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1901 | 22 | 第77位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1902 | 22 | 第78位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1903 | 22 | 第79位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1904 | 22 | 第80位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1905 | 22 | 第81位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1906 | 22 | 第82位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1907 | 22 | 第83位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1908 | 22 | 第84位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1909 | 22 | 第85位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1910 | 22 | 第86位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1911 | 22 | 第87位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1912 | 22 | 第88位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1913 | 22 | 第89位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1914 | 22 | 第90位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1915 | 22 | 第91位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1916 | 22 | 第92位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1917 | 22 | 第93位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1918 | 22 | 第94位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1919 | 22 | 第95位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1920 | 22 | 第96位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1921 | 22 | 第97位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1922 | 22 | 第98位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1923 | 22 | 第99位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1924 | 22 | 第100位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1925 | 22 | 第101位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1926 | 22 | 第102位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1927 | 22 | 第103位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1928 | 22 | 第104位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1929 | 22 | 第105位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1930 | 22 | 第106位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1931 | 22 | 第107位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1932 | 22 | 第108位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1933 | 22 | 第109位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1934 | 22 | 第110位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1935 | 22 | 第111位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1936 | 22 | 第112位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1937 | 22 | 第113位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1938 | 22 | 第114位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1939 | 22 | 第115位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1940 | 22 | 第116位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1941 | 22 | 第117位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1942 | 22 | 第118位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1943 | 22 | 第119位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1944 | 22 | 第120位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1945 | 22 | 第121位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1946 | 22 | 第122位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1947 | 22 | 第123位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1948 | 22 | 第124位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1949 | 22 | 第125位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1950 | 22 | 第126位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1951 | 22 | 第127位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1952 | 22 | 第128位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1953 | 22 | 第129位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1954 | 22 | 第130位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1955 | 22 | 第131位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1956 | 22 | 第132位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1957 | 22 | 第133位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1958 | 22 | 第134位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1959 | 22 | 第135位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1960 | 22 | 第136位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1961 | 22 | 第137位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1962 | 22 | 第138位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1963 | 22 | 第139位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1964 | 22 | 第140位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1965 | 22 | 第141位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1966 | 22 | 第142位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1967 | 22 | 第143位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1968 | 22 | 第144位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1969 | 22 | 第145位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1970 | 22 | 第146位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1971 | 22 | 第147位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1972 | 22 | 第148位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1973 | 22 | 第149位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1974 | 22 | 第150位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1975 | 22 | 第151位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1976 | 22 | 第152位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1977 | 22 | 第153位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1978 | 22 | 第154位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1979 | 22 | 第155位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1980 | 22 | 第156位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1981 | 22 | 第157位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1982 | 22 | 第158位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1983 | 22 | 第159位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1984 | 22 | 第160位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1985 | 22 | 第161位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1986 | 22 | 第162位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1987 | 22 | 第163位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1988 | 22 | 第164位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1989 | 22 | 第165位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1990 | 22 | 第166位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1991 | 22 | 第167位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1992 | 22 | 第168位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1993 | 22 | 第169位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1994 | 22 | 第170位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1995 | 22 | 第171位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1996 | 22 | 第172位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1997 | 22 | 第173位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1998 | 22 | 第174位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1999 | 22 | 第175位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2000 | 22 | 第176位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2001 | 22 | 第177位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2002 | 22 | 第178位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2003 | 22 | 第179位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2004 | 22 | 第180位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2005 | 22 | 第181位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2006 | 22 | 第182位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2007 | 22 | 第183位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2008 | 22 | 第184位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2009 | 22 | 第185位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2010 | 22 | 第186位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2011 | 22 | 第187位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2012 | 22 | 第188位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2013 | 22 | 第189位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2014 | 22 | 第190位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2015 | 22 | 第191位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2016 | 22 | 第192位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2017 | 22 | 第193位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2018 | 22 | 第194位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2019 | 22 | 第195位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2020 | 22 | 第196位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2021 | 22 | 第197位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2022 | 22 | 第198位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2023 | 22 | 第199位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2024 | 22 | 第200位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2025 | 22 | 第201位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2026 | 22 | 第202位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2027 | 22 | 第203位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2028 | 22 | 第204位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2029 | 22 | 第205位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2030 | 22 | 第206位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2031 | 22 | 第207位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2032 | 22 | 第208位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2033 | 22 | 第209位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2034 | 22 | 第210位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2035 | 22 | 第211位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2036 | 22 | 第212位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2037 | 22 | 第213位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2038 | 22 | 第214位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2039 | 22 | 第215位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2040 | 22 | 第216位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2041 | 22 | 第217位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2042 | 22 | 第218位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2043 | 22 | 第219位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2044 | 22 | 第220位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2045 | 22 | 第221位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2046 | 22 | 第222位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2047 | 22 | 第223位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2048 | 22 | 第224位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2049 | 22 | 第225位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2050 | 22 | 第226位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2051 | 22 | 第227位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2052 | 22 | 第228位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2053 | 22 | 第229位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2054 | 22 | 第230位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2055 | 22 | 第231位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2056 | 22 | 第232位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2057 | 22 | 第233位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2058 | 22 | 第234位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2059 | 22 | 第235位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2060 | 22 | 第236位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2061 | 22 | 第237位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2062 | 22 | 第238位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2063 | 22 | 第239位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2064 | 22 | 第240位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2065 | 22 | 第241位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2066 | 22 | 第242位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2067 | 22 | 第243位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2068 | 22 | 第244位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2069 | 22 | 第245位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2070 | 22 | 第246位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2071 | 22 | 第247位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2072 | 22 | 第248位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2073 | 22 | 第249位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2074 | 22 | 第250位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2075 | 22 | 第251位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2076 | 22 | 第252位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2077 | 22 | 第253位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2078 | 22 | 第254位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2079 | 22 | 第255位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2080 | 22 | 第256位置终端到协调器信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2081 | 22 | 第1位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2082 | 22 | 第2位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2083 | 22 | 第3位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2084 | 22 | 第4位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2085 | 22 | 第5位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2086 | 22 | 第6位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2087 | 22 | 第7位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2088 | 22 | 第8位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2089 | 22 | 第9位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2090 | 22 | 第10位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2091 | 22 | 第11位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2092 | 22 | 第12位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2093 | 22 | 第13位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2094 | 22 | 第14位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2095 | 22 | 第15位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2096 | 22 | 第16位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2097 | 22 | 第17位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2098 | 22 | 第18位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2099 | 22 | 第19位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2100 | 22 | 第20位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2101 | 22 | 第21位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2102 | 22 | 第22位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2103 | 22 | 第23位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2104 | 22 | 第24位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2105 | 22 | 第25位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2106 | 22 | 第26位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2107 | 22 | 第27位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2108 | 22 | 第28位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2109 | 22 | 第29位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2110 | 22 | 第30位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2111 | 22 | 第31位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2112 | 22 | 第32位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2113 | 22 | 第33位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2114 | 22 | 第34位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2115 | 22 | 第35位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2116 | 22 | 第36位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2117 | 22 | 第37位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2118 | 22 | 第38位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2119 | 22 | 第39位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2120 | 22 | 第40位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2121 | 22 | 第41位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2122 | 22 | 第42位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2123 | 22 | 第43位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2124 | 22 | 第44位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2125 | 22 | 第45位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2126 | 22 | 第46位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2127 | 22 | 第47位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2128 | 22 | 第48位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2129 | 22 | 第49位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2130 | 22 | 第50位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2131 | 22 | 第51位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2132 | 22 | 第52位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2133 | 22 | 第53位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2134 | 22 | 第54位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2135 | 22 | 第55位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2136 | 22 | 第56位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2137 | 22 | 第57位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2138 | 22 | 第58位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2139 | 22 | 第59位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2140 | 22 | 第60位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2141 | 22 | 第61位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2142 | 22 | 第62位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2143 | 22 | 第63位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2144 | 22 | 第64位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2145 | 22 | 第65位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2146 | 22 | 第66位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2147 | 22 | 第67位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2148 | 22 | 第68位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2149 | 22 | 第69位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2150 | 22 | 第70位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2151 | 22 | 第71位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2152 | 22 | 第72位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2153 | 22 | 第73位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2154 | 22 | 第74位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2155 | 22 | 第75位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2156 | 22 | 第76位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2157 | 22 | 第77位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2158 | 22 | 第78位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2159 | 22 | 第79位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2160 | 22 | 第80位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2161 | 22 | 第81位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2162 | 22 | 第82位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2163 | 22 | 第83位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2164 | 22 | 第84位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2165 | 22 | 第85位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2166 | 22 | 第86位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2167 | 22 | 第87位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2168 | 22 | 第88位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2169 | 22 | 第89位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2170 | 22 | 第90位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2171 | 22 | 第91位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2172 | 22 | 第92位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2173 | 22 | 第93位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2174 | 22 | 第94位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2175 | 22 | 第95位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2176 | 22 | 第96位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2177 | 22 | 第97位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2178 | 22 | 第98位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2179 | 22 | 第99位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2180 | 22 | 第100位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2181 | 22 | 第101位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2182 | 22 | 第102位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2183 | 22 | 第103位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2184 | 22 | 第104位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2185 | 22 | 第105位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2186 | 22 | 第106位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2187 | 22 | 第107位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2188 | 22 | 第108位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2189 | 22 | 第109位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2190 | 22 | 第110位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2191 | 22 | 第111位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2192 | 22 | 第112位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2193 | 22 | 第113位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2194 | 22 | 第114位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2195 | 22 | 第115位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2196 | 22 | 第116位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2197 | 22 | 第117位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2198 | 22 | 第118位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2199 | 22 | 第119位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2200 | 22 | 第120位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2201 | 22 | 第121位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2202 | 22 | 第122位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2203 | 22 | 第123位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2204 | 22 | 第124位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2205 | 22 | 第125位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2206 | 22 | 第126位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2207 | 22 | 第127位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2208 | 22 | 第128位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2209 | 22 | 第129位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2210 | 22 | 第130位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2211 | 22 | 第131位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2212 | 22 | 第132位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2213 | 22 | 第133位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2214 | 22 | 第134位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2215 | 22 | 第135位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2216 | 22 | 第136位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2217 | 22 | 第137位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2218 | 22 | 第138位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2219 | 22 | 第139位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2220 | 22 | 第140位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2221 | 22 | 第141位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2222 | 22 | 第142位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2223 | 22 | 第143位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2224 | 22 | 第144位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2225 | 22 | 第145位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2226 | 22 | 第146位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2227 | 22 | 第147位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2228 | 22 | 第148位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2229 | 22 | 第149位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2230 | 22 | 第150位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2231 | 22 | 第151位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2232 | 22 | 第152位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2233 | 22 | 第153位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2234 | 22 | 第154位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2235 | 22 | 第155位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2236 | 22 | 第156位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2237 | 22 | 第157位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2238 | 22 | 第158位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2239 | 22 | 第159位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2240 | 22 | 第160位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2241 | 22 | 第161位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2242 | 22 | 第162位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2243 | 22 | 第163位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2244 | 22 | 第164位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2245 | 22 | 第165位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2246 | 22 | 第166位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2247 | 22 | 第167位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2248 | 22 | 第168位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2249 | 22 | 第169位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2250 | 22 | 第170位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2251 | 22 | 第171位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2252 | 22 | 第172位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2253 | 22 | 第173位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2254 | 22 | 第174位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2255 | 22 | 第175位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2256 | 22 | 第176位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2257 | 22 | 第177位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2258 | 22 | 第178位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2259 | 22 | 第179位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2260 | 22 | 第180位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2261 | 22 | 第181位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2262 | 22 | 第182位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2263 | 22 | 第183位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2264 | 22 | 第184位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2265 | 22 | 第185位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2266 | 22 | 第186位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2267 | 22 | 第187位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2268 | 22 | 第188位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2269 | 22 | 第189位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2270 | 22 | 第190位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2271 | 22 | 第191位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2272 | 22 | 第192位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2273 | 22 | 第193位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2274 | 22 | 第194位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2275 | 22 | 第195位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2276 | 22 | 第196位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2277 | 22 | 第197位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2278 | 22 | 第198位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2279 | 22 | 第199位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2280 | 22 | 第200位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2281 | 22 | 第201位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2282 | 22 | 第202位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2283 | 22 | 第203位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2284 | 22 | 第204位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2285 | 22 | 第205位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2286 | 22 | 第206位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2287 | 22 | 第207位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2288 | 22 | 第208位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2289 | 22 | 第209位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2290 | 22 | 第210位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2291 | 22 | 第211位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2292 | 22 | 第212位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2293 | 22 | 第213位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2294 | 22 | 第214位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2295 | 22 | 第215位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2296 | 22 | 第216位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2297 | 22 | 第217位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2298 | 22 | 第218位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2299 | 22 | 第219位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2300 | 22 | 第220位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2301 | 22 | 第221位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2302 | 22 | 第222位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2303 | 22 | 第223位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2304 | 22 | 第224位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2305 | 22 | 第225位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2306 | 22 | 第226位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2307 | 22 | 第227位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2308 | 22 | 第228位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2309 | 22 | 第229位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2310 | 22 | 第230位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2311 | 22 | 第231位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2312 | 22 | 第232位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2313 | 22 | 第233位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2314 | 22 | 第234位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2315 | 22 | 第235位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2316 | 22 | 第236位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2317 | 22 | 第237位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2318 | 22 | 第238位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2319 | 22 | 第239位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2320 | 22 | 第240位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2321 | 22 | 第241位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2322 | 22 | 第242位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2323 | 22 | 第243位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2324 | 22 | 第244位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2325 | 22 | 第245位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2326 | 22 | 第246位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2327 | 22 | 第247位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2328 | 22 | 第248位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2329 | 22 | 第249位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2330 | 22 | 第250位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2331 | 22 | 第251位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2332 | 22 | 第252位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2333 | 22 | 第253位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2334 | 22 | 第254位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2335 | 22 | 第255位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2336 | 22 | 第256位置协调器到终端信号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2337 | 21 | 第1位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2338 | 21 | 第2位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2339 | 21 | 第3位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2340 | 21 | 第4位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2341 | 21 | 第5位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2342 | 21 | 第6位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2343 | 21 | 第7位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2344 | 21 | 第8位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2345 | 21 | 第9位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2346 | 21 | 第10位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2347 | 21 | 第11位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2348 | 21 | 第12位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2349 | 21 | 第13位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2350 | 21 | 第14位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2351 | 21 | 第15位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2352 | 21 | 第16位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2353 | 21 | 第17位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2354 | 21 | 第18位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2355 | 21 | 第19位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2356 | 21 | 第20位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2357 | 21 | 第21位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2358 | 21 | 第22位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2359 | 21 | 第23位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2360 | 21 | 第24位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2361 | 21 | 第25位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2362 | 21 | 第26位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2363 | 21 | 第27位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2364 | 21 | 第28位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2365 | 21 | 第29位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2366 | 21 | 第30位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2367 | 21 | 第31位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2368 | 21 | 第32位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2369 | 21 | 第33位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2370 | 21 | 第34位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2371 | 21 | 第35位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2372 | 21 | 第36位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2373 | 21 | 第37位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2374 | 21 | 第38位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2375 | 21 | 第39位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2376 | 21 | 第40位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2377 | 21 | 第41位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2378 | 21 | 第42位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2379 | 21 | 第43位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2380 | 21 | 第44位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2381 | 21 | 第45位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2382 | 21 | 第46位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2383 | 21 | 第47位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2384 | 21 | 第48位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2385 | 21 | 第49位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2386 | 21 | 第50位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2387 | 21 | 第51位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2388 | 21 | 第52位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2389 | 21 | 第53位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2390 | 21 | 第54位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2391 | 21 | 第55位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2392 | 21 | 第56位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2393 | 21 | 第57位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2394 | 21 | 第58位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2395 | 21 | 第59位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2396 | 21 | 第60位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2397 | 21 | 第61位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2398 | 21 | 第62位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2399 | 21 | 第63位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2400 | 21 | 第64位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2401 | 21 | 第65位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2402 | 21 | 第66位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2403 | 21 | 第67位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2404 | 21 | 第68位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2405 | 21 | 第69位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2406 | 21 | 第70位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2407 | 21 | 第71位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2408 | 21 | 第72位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2409 | 21 | 第73位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2410 | 21 | 第74位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2411 | 21 | 第75位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2412 | 21 | 第76位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2413 | 21 | 第77位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2414 | 21 | 第78位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2415 | 21 | 第79位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2416 | 21 | 第80位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2417 | 21 | 第81位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2418 | 21 | 第82位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2419 | 21 | 第83位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2420 | 21 | 第84位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2421 | 21 | 第85位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2422 | 21 | 第86位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2423 | 21 | 第87位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2424 | 21 | 第88位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2425 | 21 | 第89位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2426 | 21 | 第90位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2427 | 21 | 第91位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2428 | 21 | 第92位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2429 | 21 | 第93位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2430 | 21 | 第94位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2431 | 21 | 第95位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2432 | 21 | 第96位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2433 | 21 | 第97位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2434 | 21 | 第98位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2435 | 21 | 第99位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2436 | 21 | 第100位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2437 | 21 | 第101位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2438 | 21 | 第102位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2439 | 21 | 第103位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2440 | 21 | 第104位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2441 | 21 | 第105位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2442 | 21 | 第106位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2443 | 21 | 第107位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2444 | 21 | 第108位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2445 | 21 | 第109位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2446 | 21 | 第110位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2447 | 21 | 第111位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2448 | 21 | 第112位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2449 | 21 | 第113位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2450 | 21 | 第114位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2451 | 21 | 第115位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2452 | 21 | 第116位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2453 | 21 | 第117位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2454 | 21 | 第118位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2455 | 21 | 第119位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2456 | 21 | 第120位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2457 | 21 | 第121位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2458 | 21 | 第122位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2459 | 21 | 第123位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2460 | 21 | 第124位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2461 | 21 | 第125位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2462 | 21 | 第126位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2463 | 21 | 第127位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2464 | 21 | 第128位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2465 | 21 | 第129位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2466 | 21 | 第130位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2467 | 21 | 第131位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2468 | 21 | 第132位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2469 | 21 | 第133位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2470 | 21 | 第134位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2471 | 21 | 第135位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2472 | 21 | 第136位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2473 | 21 | 第137位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2474 | 21 | 第138位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2475 | 21 | 第139位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2476 | 21 | 第140位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2477 | 21 | 第141位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2478 | 21 | 第142位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2479 | 21 | 第143位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2480 | 21 | 第144位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2481 | 21 | 第145位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2482 | 21 | 第146位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2483 | 21 | 第147位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2484 | 21 | 第148位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2485 | 21 | 第149位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2486 | 21 | 第150位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2487 | 21 | 第151位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2488 | 21 | 第152位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2489 | 21 | 第153位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2490 | 21 | 第154位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2491 | 21 | 第155位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2492 | 21 | 第156位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2493 | 21 | 第157位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2494 | 21 | 第158位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2495 | 21 | 第159位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2496 | 21 | 第160位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2497 | 21 | 第161位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2498 | 21 | 第162位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2499 | 21 | 第163位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2500 | 21 | 第164位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2501 | 21 | 第165位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2502 | 21 | 第166位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2503 | 21 | 第167位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2504 | 21 | 第168位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2505 | 21 | 第169位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2506 | 21 | 第170位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2507 | 21 | 第171位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2508 | 21 | 第172位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2509 | 21 | 第173位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2510 | 21 | 第174位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2511 | 21 | 第175位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2512 | 21 | 第176位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2513 | 21 | 第177位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2514 | 21 | 第178位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2515 | 21 | 第179位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2516 | 21 | 第180位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2517 | 21 | 第181位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2518 | 21 | 第182位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2519 | 21 | 第183位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2520 | 21 | 第184位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2521 | 21 | 第185位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2522 | 21 | 第186位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2523 | 21 | 第187位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2524 | 21 | 第188位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2525 | 21 | 第189位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2526 | 21 | 第190位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2527 | 21 | 第191位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2528 | 21 | 第192位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2529 | 21 | 第193位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2530 | 21 | 第194位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2531 | 21 | 第195位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2532 | 21 | 第196位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2533 | 21 | 第197位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2534 | 21 | 第198位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2535 | 21 | 第199位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2536 | 21 | 第200位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2537 | 21 | 第201位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2538 | 21 | 第202位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2539 | 21 | 第203位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2540 | 21 | 第204位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2541 | 21 | 第205位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2542 | 21 | 第206位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2543 | 21 | 第207位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2544 | 21 | 第208位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2545 | 21 | 第209位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2546 | 21 | 第210位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2547 | 21 | 第211位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2548 | 21 | 第212位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2549 | 21 | 第213位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2550 | 21 | 第214位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2551 | 21 | 第215位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2552 | 21 | 第216位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2553 | 21 | 第217位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2554 | 21 | 第218位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2555 | 21 | 第219位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2556 | 21 | 第220位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2557 | 21 | 第221位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2558 | 21 | 第222位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2559 | 21 | 第223位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2560 | 21 | 第224位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2561 | 21 | 第225位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2562 | 21 | 第226位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2563 | 21 | 第227位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2564 | 21 | 第228位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2565 | 21 | 第229位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2566 | 21 | 第230位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2567 | 21 | 第231位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2568 | 21 | 第232位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2569 | 21 | 第233位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2570 | 21 | 第234位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2571 | 21 | 第235位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2572 | 21 | 第236位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2573 | 21 | 第237位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2574 | 21 | 第238位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2575 | 21 | 第239位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2576 | 21 | 第240位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2577 | 21 | 第241位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2578 | 21 | 第242位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2579 | 21 | 第243位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2580 | 21 | 第244位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2581 | 21 | 第245位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2582 | 21 | 第246位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2583 | 21 | 第247位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2584 | 21 | 第248位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2585 | 21 | 第249位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2586 | 21 | 第250位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2587 | 21 | 第251位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2588 | 21 | 第252位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2589 | 21 | 第253位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2590 | 21 | 第254位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2591 | 21 | 第255位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2592 | 21 | 第256位置电压 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2593 | 22 | 第1位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2594 | 22 | 第2位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2595 | 22 | 第3位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2596 | 22 | 第4位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2597 | 22 | 第5位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2598 | 22 | 第6位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2599 | 22 | 第7位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2600 | 22 | 第8位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2601 | 22 | 第9位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2602 | 22 | 第10位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2603 | 22 | 第11位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2604 | 22 | 第12位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2605 | 22 | 第13位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2606 | 22 | 第14位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2607 | 22 | 第15位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2608 | 22 | 第16位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2609 | 22 | 第17位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2610 | 22 | 第18位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2611 | 22 | 第19位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2612 | 22 | 第20位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2613 | 22 | 第21位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2614 | 22 | 第22位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2615 | 22 | 第23位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2616 | 22 | 第24位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2617 | 22 | 第25位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2618 | 22 | 第26位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2619 | 22 | 第27位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2620 | 22 | 第28位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2621 | 22 | 第29位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2622 | 22 | 第30位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2623 | 22 | 第31位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2624 | 22 | 第32位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2625 | 22 | 第33位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2626 | 22 | 第34位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2627 | 22 | 第35位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2628 | 22 | 第36位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2629 | 22 | 第37位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2630 | 22 | 第38位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2631 | 22 | 第39位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2632 | 22 | 第40位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2633 | 22 | 第41位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2634 | 22 | 第42位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2635 | 22 | 第43位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2636 | 22 | 第44位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2637 | 22 | 第45位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2638 | 22 | 第46位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2639 | 22 | 第47位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2640 | 22 | 第48位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2641 | 22 | 第49位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2642 | 22 | 第50位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2643 | 22 | 第51位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2644 | 22 | 第52位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2645 | 22 | 第53位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2646 | 22 | 第54位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2647 | 22 | 第55位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2648 | 22 | 第56位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2649 | 22 | 第57位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2650 | 22 | 第58位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2651 | 22 | 第59位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2652 | 22 | 第60位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2653 | 22 | 第61位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2654 | 22 | 第62位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2655 | 22 | 第63位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2656 | 22 | 第64位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2657 | 22 | 第65位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2658 | 22 | 第66位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2659 | 22 | 第67位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2660 | 22 | 第68位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2661 | 22 | 第69位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2662 | 22 | 第70位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2663 | 22 | 第71位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2664 | 22 | 第72位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2665 | 22 | 第73位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2666 | 22 | 第74位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2667 | 22 | 第75位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2668 | 22 | 第76位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2669 | 22 | 第77位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2670 | 22 | 第78位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2671 | 22 | 第79位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2672 | 22 | 第80位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2673 | 22 | 第81位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2674 | 22 | 第82位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2675 | 22 | 第83位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2676 | 22 | 第84位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2677 | 22 | 第85位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2678 | 22 | 第86位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2679 | 22 | 第87位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2680 | 22 | 第88位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2681 | 22 | 第89位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2682 | 22 | 第90位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2683 | 22 | 第91位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2684 | 22 | 第92位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2685 | 22 | 第93位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2686 | 22 | 第94位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2687 | 22 | 第95位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2688 | 22 | 第96位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2689 | 22 | 第97位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2690 | 22 | 第98位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2691 | 22 | 第99位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2692 | 22 | 第100位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2693 | 22 | 第101位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2694 | 22 | 第102位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2695 | 22 | 第103位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2696 | 22 | 第104位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2697 | 22 | 第105位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2698 | 22 | 第106位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2699 | 22 | 第107位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2700 | 22 | 第108位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2701 | 22 | 第109位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2702 | 22 | 第110位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2703 | 22 | 第111位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2704 | 22 | 第112位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2705 | 22 | 第113位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2706 | 22 | 第114位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2707 | 22 | 第115位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2708 | 22 | 第116位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2709 | 22 | 第117位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2710 | 22 | 第118位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2711 | 22 | 第119位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2712 | 22 | 第120位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2713 | 22 | 第121位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2714 | 22 | 第122位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2715 | 22 | 第123位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2716 | 22 | 第124位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2717 | 22 | 第125位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2718 | 22 | 第126位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2719 | 22 | 第127位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2720 | 22 | 第128位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2721 | 22 | 第129位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2722 | 22 | 第130位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2723 | 22 | 第131位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2724 | 22 | 第132位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2725 | 22 | 第133位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2726 | 22 | 第134位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2727 | 22 | 第135位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2728 | 22 | 第136位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2729 | 22 | 第137位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2730 | 22 | 第138位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2731 | 22 | 第139位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2732 | 22 | 第140位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2733 | 22 | 第141位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2734 | 22 | 第142位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2735 | 22 | 第143位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2736 | 22 | 第144位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2737 | 22 | 第145位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2738 | 22 | 第146位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2739 | 22 | 第147位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2740 | 22 | 第148位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2741 | 22 | 第149位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2742 | 22 | 第150位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2743 | 22 | 第151位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2744 | 22 | 第152位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2745 | 22 | 第153位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2746 | 22 | 第154位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2747 | 22 | 第155位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2748 | 22 | 第156位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2749 | 22 | 第157位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2750 | 22 | 第158位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2751 | 22 | 第159位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2752 | 22 | 第160位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2753 | 22 | 第161位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2754 | 22 | 第162位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2755 | 22 | 第163位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2756 | 22 | 第164位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2757 | 22 | 第165位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2758 | 22 | 第166位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2759 | 22 | 第167位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2760 | 22 | 第168位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2761 | 22 | 第169位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2762 | 22 | 第170位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2763 | 22 | 第171位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2764 | 22 | 第172位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2765 | 22 | 第173位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2766 | 22 | 第174位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2767 | 22 | 第175位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2768 | 22 | 第176位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2769 | 22 | 第177位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2770 | 22 | 第178位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2771 | 22 | 第179位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2772 | 22 | 第180位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2773 | 22 | 第181位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2774 | 22 | 第182位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2775 | 22 | 第183位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2776 | 22 | 第184位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2777 | 22 | 第185位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2778 | 22 | 第186位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2779 | 22 | 第187位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2780 | 22 | 第188位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2781 | 22 | 第189位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2782 | 22 | 第190位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2783 | 22 | 第191位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2784 | 22 | 第192位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2785 | 22 | 第193位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2786 | 22 | 第194位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2787 | 22 | 第195位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2788 | 22 | 第196位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2789 | 22 | 第197位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2790 | 22 | 第198位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2791 | 22 | 第199位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2792 | 22 | 第200位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2793 | 22 | 第201位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2794 | 22 | 第202位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2795 | 22 | 第203位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2796 | 22 | 第204位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2797 | 22 | 第205位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2798 | 22 | 第206位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2799 | 22 | 第207位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2800 | 22 | 第208位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2801 | 22 | 第209位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2802 | 22 | 第210位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2803 | 22 | 第211位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2804 | 22 | 第212位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2805 | 22 | 第213位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2806 | 22 | 第214位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2807 | 22 | 第215位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2808 | 22 | 第216位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2809 | 22 | 第217位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2810 | 22 | 第218位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2811 | 22 | 第219位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2812 | 22 | 第220位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2813 | 22 | 第221位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2814 | 22 | 第222位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2815 | 22 | 第223位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2816 | 22 | 第224位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2817 | 22 | 第225位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2818 | 22 | 第226位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2819 | 22 | 第227位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2820 | 22 | 第228位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2821 | 22 | 第229位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2822 | 22 | 第230位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2823 | 22 | 第231位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2824 | 22 | 第232位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2825 | 22 | 第233位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2826 | 22 | 第234位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2827 | 22 | 第235位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2828 | 22 | 第236位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2829 | 22 | 第237位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2830 | 22 | 第238位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2831 | 22 | 第239位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2832 | 22 | 第240位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2833 | 22 | 第241位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2834 | 22 | 第242位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2835 | 22 | 第243位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2836 | 22 | 第244位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2837 | 22 | 第245位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2838 | 22 | 第246位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2839 | 22 | 第247位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2840 | 22 | 第248位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2841 | 22 | 第249位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2842 | 22 | 第250位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2843 | 22 | 第251位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2844 | 22 | 第252位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2845 | 22 | 第253位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2846 | 22 | 第254位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2847 | 22 | 第255位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2848 | 22 | 第256位置低电压告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2849 | 22 | 第1位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2850 | 22 | 第2位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2851 | 22 | 第3位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2852 | 22 | 第4位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2853 | 22 | 第5位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2854 | 22 | 第6位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2855 | 22 | 第7位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2856 | 22 | 第8位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2857 | 22 | 第9位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2858 | 22 | 第10位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2859 | 22 | 第11位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2860 | 22 | 第12位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2861 | 22 | 第13位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2862 | 22 | 第14位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2863 | 22 | 第15位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2864 | 22 | 第16位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2865 | 22 | 第17位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2866 | 22 | 第18位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2867 | 22 | 第19位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2868 | 22 | 第20位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2869 | 22 | 第21位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2870 | 22 | 第22位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2871 | 22 | 第23位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2872 | 22 | 第24位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2873 | 22 | 第25位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2874 | 22 | 第26位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2875 | 22 | 第27位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2876 | 22 | 第28位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2877 | 22 | 第29位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2878 | 22 | 第30位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2879 | 22 | 第31位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2880 | 22 | 第32位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2881 | 22 | 第33位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2882 | 22 | 第34位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2883 | 22 | 第35位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2884 | 22 | 第36位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2885 | 22 | 第37位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2886 | 22 | 第38位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2887 | 22 | 第39位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2888 | 22 | 第40位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2889 | 22 | 第41位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2890 | 22 | 第42位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2891 | 22 | 第43位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2892 | 22 | 第44位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2893 | 22 | 第45位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2894 | 22 | 第46位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2895 | 22 | 第47位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2896 | 22 | 第48位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2897 | 22 | 第49位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2898 | 22 | 第50位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2899 | 22 | 第51位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2900 | 22 | 第52位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2901 | 22 | 第53位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2902 | 22 | 第54位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2903 | 22 | 第55位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2904 | 22 | 第56位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2905 | 22 | 第57位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2906 | 22 | 第58位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2907 | 22 | 第59位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2908 | 22 | 第60位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2909 | 22 | 第61位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2910 | 22 | 第62位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2911 | 22 | 第63位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2912 | 22 | 第64位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2913 | 22 | 第65位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2914 | 22 | 第66位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2915 | 22 | 第67位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2916 | 22 | 第68位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2917 | 22 | 第69位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2918 | 22 | 第70位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2919 | 22 | 第71位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2920 | 22 | 第72位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2921 | 22 | 第73位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2922 | 22 | 第74位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2923 | 22 | 第75位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2924 | 22 | 第76位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2925 | 22 | 第77位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2926 | 22 | 第78位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2927 | 22 | 第79位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2928 | 22 | 第80位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2929 | 22 | 第81位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2930 | 22 | 第82位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2931 | 22 | 第83位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2932 | 22 | 第84位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2933 | 22 | 第85位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2934 | 22 | 第86位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2935 | 22 | 第87位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2936 | 22 | 第88位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2937 | 22 | 第89位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2938 | 22 | 第90位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2939 | 22 | 第91位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2940 | 22 | 第92位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2941 | 22 | 第93位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2942 | 22 | 第94位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2943 | 22 | 第95位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2944 | 22 | 第96位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2945 | 22 | 第97位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2946 | 22 | 第98位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2947 | 22 | 第99位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2948 | 22 | 第100位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2949 | 22 | 第101位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2950 | 22 | 第102位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2951 | 22 | 第103位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2952 | 22 | 第104位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2953 | 22 | 第105位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2954 | 22 | 第106位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2955 | 22 | 第107位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2956 | 22 | 第108位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2957 | 22 | 第109位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2958 | 22 | 第110位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2959 | 22 | 第111位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2960 | 22 | 第112位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2961 | 22 | 第113位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2962 | 22 | 第114位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2963 | 22 | 第115位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2964 | 22 | 第116位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2965 | 22 | 第117位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2966 | 22 | 第118位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2967 | 22 | 第119位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2968 | 22 | 第120位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2969 | 22 | 第121位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2970 | 22 | 第122位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2971 | 22 | 第123位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2972 | 22 | 第124位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2973 | 22 | 第125位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2974 | 22 | 第126位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2975 | 22 | 第127位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2976 | 22 | 第128位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2977 | 22 | 第129位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2978 | 22 | 第130位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2979 | 22 | 第131位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2980 | 22 | 第132位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2981 | 22 | 第133位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2982 | 22 | 第134位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2983 | 22 | 第135位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2984 | 22 | 第136位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2985 | 22 | 第137位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2986 | 22 | 第138位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2987 | 22 | 第139位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2988 | 22 | 第140位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2989 | 22 | 第141位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2990 | 22 | 第142位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2991 | 22 | 第143位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2992 | 22 | 第144位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2993 | 22 | 第145位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2994 | 22 | 第146位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2995 | 22 | 第147位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2996 | 22 | 第148位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2997 | 22 | 第149位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2998 | 22 | 第150位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2999 | 22 | 第151位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3000 | 22 | 第152位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3001 | 22 | 第153位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3002 | 22 | 第154位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3003 | 22 | 第155位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3004 | 22 | 第156位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3005 | 22 | 第157位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3006 | 22 | 第158位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3007 | 22 | 第159位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3008 | 22 | 第160位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3009 | 22 | 第161位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3010 | 22 | 第162位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3011 | 22 | 第163位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3012 | 22 | 第164位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3013 | 22 | 第165位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3014 | 22 | 第166位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3015 | 22 | 第167位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3016 | 22 | 第168位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3017 | 22 | 第169位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3018 | 22 | 第170位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3019 | 22 | 第171位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3020 | 22 | 第172位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3021 | 22 | 第173位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3022 | 22 | 第174位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3023 | 22 | 第175位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3024 | 22 | 第176位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3025 | 22 | 第177位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3026 | 22 | 第178位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3027 | 22 | 第179位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3028 | 22 | 第180位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3029 | 22 | 第181位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3030 | 22 | 第182位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3031 | 22 | 第183位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3032 | 22 | 第184位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3033 | 22 | 第185位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3034 | 22 | 第186位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3035 | 22 | 第187位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3036 | 22 | 第188位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3037 | 22 | 第189位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3038 | 22 | 第190位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3039 | 22 | 第191位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3040 | 22 | 第192位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3041 | 22 | 第193位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3042 | 22 | 第194位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3043 | 22 | 第195位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3044 | 22 | 第196位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3045 | 22 | 第197位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3046 | 22 | 第198位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3047 | 22 | 第199位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3048 | 22 | 第200位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3049 | 22 | 第201位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3050 | 22 | 第202位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3051 | 22 | 第203位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3052 | 22 | 第204位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3053 | 22 | 第205位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3054 | 22 | 第206位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3055 | 22 | 第207位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3056 | 22 | 第208位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3057 | 22 | 第209位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3058 | 22 | 第210位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3059 | 22 | 第211位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3060 | 22 | 第212位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3061 | 22 | 第213位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3062 | 22 | 第214位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3063 | 22 | 第215位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3064 | 22 | 第216位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3065 | 22 | 第217位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3066 | 22 | 第218位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3067 | 22 | 第219位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3068 | 22 | 第220位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3069 | 22 | 第221位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3070 | 22 | 第222位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3071 | 22 | 第223位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3072 | 22 | 第224位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3073 | 22 | 第225位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3074 | 22 | 第226位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3075 | 22 | 第227位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3076 | 22 | 第228位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3077 | 22 | 第229位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3078 | 22 | 第230位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3079 | 22 | 第231位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3080 | 22 | 第232位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3081 | 22 | 第233位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3082 | 22 | 第234位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3083 | 22 | 第235位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3084 | 22 | 第236位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3085 | 22 | 第237位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3086 | 22 | 第238位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3087 | 22 | 第239位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3088 | 22 | 第240位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3089 | 22 | 第241位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3090 | 22 | 第242位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3091 | 22 | 第243位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3092 | 22 | 第244位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3093 | 22 | 第245位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3094 | 22 | 第246位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3095 | 22 | 第247位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3096 | 22 | 第248位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3097 | 22 | 第249位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3098 | 22 | 第250位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3099 | 22 | 第251位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3100 | 22 | 第252位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3101 | 22 | 第253位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3102 | 22 | 第254位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3103 | 22 | 第255位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3104 | 22 | 第256位置状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,未绑定;1,在线;2,掉线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3105 | 26 | 第1位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3106 | 26 | 第2位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3107 | 26 | 第3位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3108 | 26 | 第4位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3109 | 26 | 第5位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3110 | 26 | 第6位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3111 | 26 | 第7位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3112 | 26 | 第8位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3113 | 26 | 第9位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3114 | 26 | 第10位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3115 | 26 | 第11位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3116 | 26 | 第12位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3117 | 26 | 第13位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3118 | 26 | 第14位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3119 | 26 | 第15位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3120 | 26 | 第16位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3121 | 26 | 第17位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3122 | 26 | 第18位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3123 | 26 | 第19位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3124 | 26 | 第20位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3125 | 26 | 第21位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3126 | 26 | 第22位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3127 | 26 | 第23位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3128 | 26 | 第24位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3129 | 26 | 第25位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3130 | 26 | 第26位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3131 | 26 | 第27位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3132 | 26 | 第28位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3133 | 26 | 第29位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3134 | 26 | 第30位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3135 | 26 | 第31位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3136 | 26 | 第32位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3137 | 26 | 第33位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3138 | 26 | 第34位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3139 | 26 | 第35位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3140 | 26 | 第36位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3141 | 26 | 第37位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3142 | 26 | 第38位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3143 | 26 | 第39位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3144 | 26 | 第40位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3145 | 26 | 第41位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3146 | 26 | 第42位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3147 | 26 | 第43位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3148 | 26 | 第44位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3149 | 26 | 第45位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3150 | 26 | 第46位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3151 | 26 | 第47位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3152 | 26 | 第48位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3153 | 26 | 第49位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3154 | 26 | 第50位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3155 | 26 | 第51位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3156 | 26 | 第52位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3157 | 26 | 第53位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3158 | 26 | 第54位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3159 | 26 | 第55位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3160 | 26 | 第56位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3161 | 26 | 第57位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3162 | 26 | 第58位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3163 | 26 | 第59位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3164 | 26 | 第60位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3165 | 26 | 第61位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3166 | 26 | 第62位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3167 | 26 | 第63位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3168 | 26 | 第64位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3169 | 26 | 第65位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3170 | 26 | 第66位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3171 | 26 | 第67位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3172 | 26 | 第68位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3173 | 26 | 第69位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3174 | 26 | 第70位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3175 | 26 | 第71位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3176 | 26 | 第72位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3177 | 26 | 第73位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3178 | 26 | 第74位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3179 | 26 | 第75位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3180 | 26 | 第76位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3181 | 26 | 第77位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3182 | 26 | 第78位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3183 | 26 | 第79位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3184 | 26 | 第80位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3185 | 26 | 第81位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3186 | 26 | 第82位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3187 | 26 | 第83位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3188 | 26 | 第84位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3189 | 26 | 第85位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3190 | 26 | 第86位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3191 | 26 | 第87位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3192 | 26 | 第88位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3193 | 26 | 第89位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3194 | 26 | 第90位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3195 | 26 | 第91位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3196 | 26 | 第92位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3197 | 26 | 第93位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3198 | 26 | 第94位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3199 | 26 | 第95位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3200 | 26 | 第96位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3201 | 26 | 第97位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3202 | 26 | 第98位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3203 | 26 | 第99位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3204 | 26 | 第100位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3205 | 26 | 第101位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3206 | 26 | 第102位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3207 | 26 | 第103位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3208 | 26 | 第104位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3209 | 26 | 第105位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3210 | 26 | 第106位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3211 | 26 | 第107位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3212 | 26 | 第108位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3213 | 26 | 第109位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3214 | 26 | 第110位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3215 | 26 | 第111位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3216 | 26 | 第112位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3217 | 26 | 第113位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3218 | 26 | 第114位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3219 | 26 | 第115位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3220 | 26 | 第116位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3221 | 26 | 第117位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3222 | 26 | 第118位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3223 | 26 | 第119位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3224 | 26 | 第120位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3225 | 26 | 第121位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3226 | 26 | 第122位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3227 | 26 | 第123位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3228 | 26 | 第124位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3229 | 26 | 第125位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3230 | 26 | 第126位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3231 | 26 | 第127位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3232 | 26 | 第128位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3233 | 26 | 第129位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3234 | 26 | 第130位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3235 | 26 | 第131位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3236 | 26 | 第132位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3237 | 26 | 第133位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3238 | 26 | 第134位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3239 | 26 | 第135位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3240 | 26 | 第136位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3241 | 26 | 第137位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3242 | 26 | 第138位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3243 | 26 | 第139位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3244 | 26 | 第140位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3245 | 26 | 第141位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3246 | 26 | 第142位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3247 | 26 | 第143位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3248 | 26 | 第144位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3249 | 26 | 第145位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3250 | 26 | 第146位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3251 | 26 | 第147位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3252 | 26 | 第148位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3253 | 26 | 第149位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3254 | 26 | 第150位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3255 | 26 | 第151位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3256 | 26 | 第152位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3257 | 26 | 第153位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3258 | 26 | 第154位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3259 | 26 | 第155位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3260 | 26 | 第156位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3261 | 26 | 第157位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3262 | 26 | 第158位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3263 | 26 | 第159位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3264 | 26 | 第160位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3265 | 26 | 第161位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3266 | 26 | 第162位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3267 | 26 | 第163位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3268 | 26 | 第164位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3269 | 26 | 第165位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3270 | 26 | 第166位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3271 | 26 | 第167位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3272 | 26 | 第168位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3273 | 26 | 第169位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3274 | 26 | 第170位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3275 | 26 | 第171位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3276 | 26 | 第172位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3277 | 26 | 第173位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3278 | 26 | 第174位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3279 | 26 | 第175位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3280 | 26 | 第176位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3281 | 26 | 第177位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3282 | 26 | 第178位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3283 | 26 | 第179位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3284 | 26 | 第180位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3285 | 26 | 第181位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3286 | 26 | 第182位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3287 | 26 | 第183位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3288 | 26 | 第184位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3289 | 26 | 第185位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3290 | 26 | 第186位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3291 | 26 | 第187位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3292 | 26 | 第188位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3293 | 26 | 第189位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3294 | 26 | 第190位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3295 | 26 | 第191位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3296 | 26 | 第192位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3297 | 26 | 第193位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3298 | 26 | 第194位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3299 | 26 | 第195位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3300 | 26 | 第196位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3301 | 26 | 第197位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3302 | 26 | 第198位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3303 | 26 | 第199位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3304 | 26 | 第200位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3305 | 26 | 第201位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3306 | 26 | 第202位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3307 | 26 | 第203位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3308 | 26 | 第204位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3309 | 26 | 第205位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3310 | 26 | 第206位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3311 | 26 | 第207位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3312 | 26 | 第208位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3313 | 26 | 第209位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3314 | 26 | 第210位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3315 | 26 | 第211位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3316 | 26 | 第212位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3317 | 26 | 第213位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3318 | 26 | 第214位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3319 | 26 | 第215位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3320 | 26 | 第216位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3321 | 26 | 第217位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3322 | 26 | 第218位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3323 | 26 | 第219位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3324 | 26 | 第220位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3325 | 26 | 第221位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3326 | 26 | 第222位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3327 | 26 | 第223位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3328 | 26 | 第224位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3329 | 26 | 第225位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3330 | 26 | 第226位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3331 | 26 | 第227位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3332 | 26 | 第228位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3333 | 26 | 第229位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3334 | 26 | 第230位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3335 | 26 | 第231位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3336 | 26 | 第232位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3337 | 26 | 第233位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3338 | 26 | 第234位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3339 | 26 | 第235位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3340 | 26 | 第236位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3341 | 26 | 第237位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3342 | 26 | 第238位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3343 | 26 | 第239位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3344 | 26 | 第240位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3345 | 26 | 第241位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3346 | 26 | 第242位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3347 | 26 | 第243位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3348 | 26 | 第244位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3349 | 26 | 第245位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3350 | 26 | 第246位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3351 | 26 | 第247位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3352 | 26 | 第248位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3353 | 26 | 第249位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3354 | 26 | 第250位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3355 | 26 | 第251位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3356 | 26 | 第252位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3357 | 26 | 第253位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3358 | 26 | 第254位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3359 | 26 | 第255位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3360 | 26 | 第256位置名字 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3361 | 22 | 第1个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3362 | 22 | 第1个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3363 | 22 | 第1个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3364 | 22 | 第1个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3365 | 22 | 第1个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3366 | 22 | 第1个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3367 | 22 | 第2个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3368 | 22 | 第2个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3369 | 22 | 第2个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3370 | 22 | 第2个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3371 | 22 | 第2个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3372 | 22 | 第2个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3373 | 22 | 第3个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3374 | 22 | 第3个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3375 | 22 | 第3个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3376 | 22 | 第3个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3377 | 22 | 第3个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3378 | 22 | 第3个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3379 | 22 | 第4个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3380 | 22 | 第4个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3381 | 22 | 第4个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3382 | 22 | 第4个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3383 | 22 | 第4个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3384 | 22 | 第4个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3385 | 22 | 第5个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3386 | 22 | 第5个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3387 | 22 | 第5个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3388 | 22 | 第5个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3389 | 22 | 第5个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3390 | 22 | 第5个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3391 | 22 | 第6个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3392 | 22 | 第6个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3393 | 22 | 第6个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3394 | 22 | 第6个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3395 | 22 | 第6个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3396 | 22 | 第6个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3397 | 22 | 第7个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3398 | 22 | 第7个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3399 | 22 | 第7个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3400 | 22 | 第7个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3401 | 22 | 第7个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3402 | 22 | 第7个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3403 | 22 | 第8个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3404 | 22 | 第8个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3405 | 22 | 第8个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3406 | 22 | 第8个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3407 | 22 | 第8个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3408 | 22 | 第8个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3409 | 22 | 第9个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3410 | 22 | 第9个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3411 | 22 | 第9个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3412 | 22 | 第9个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3413 | 22 | 第9个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3414 | 22 | 第9个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3415 | 22 | 第10个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3416 | 22 | 第10个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3417 | 22 | 第10个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3418 | 22 | 第10个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3419 | 22 | 第10个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3420 | 22 | 第10个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3421 | 22 | 第11个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3422 | 22 | 第11个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3423 | 22 | 第11个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3424 | 22 | 第11个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3425 | 22 | 第11个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3426 | 22 | 第11个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3427 | 22 | 第12个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3428 | 22 | 第12个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3429 | 22 | 第12个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3430 | 22 | 第12个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3431 | 22 | 第12个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3432 | 22 | 第12个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3433 | 22 | 第13个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3434 | 22 | 第13个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3435 | 22 | 第13个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3436 | 22 | 第13个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3437 | 22 | 第13个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3438 | 22 | 第13个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3439 | 22 | 第14个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3440 | 22 | 第14个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3441 | 22 | 第14个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3442 | 22 | 第14个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3443 | 22 | 第14个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3444 | 22 | 第14个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3445 | 22 | 第15个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3446 | 22 | 第15个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3447 | 22 | 第15个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3448 | 22 | 第15个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3449 | 22 | 第15个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3450 | 22 | 第15个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3451 | 22 | 第16个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3452 | 22 | 第16个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3453 | 22 | 第16个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3454 | 22 | 第16个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3455 | 22 | 第16个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3456 | 22 | 第16个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3457 | 22 | 第17个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3458 | 22 | 第17个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3459 | 22 | 第17个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3460 | 22 | 第17个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3461 | 22 | 第17个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3462 | 22 | 第17个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3463 | 22 | 第18个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3464 | 22 | 第18个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3465 | 22 | 第18个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3466 | 22 | 第18个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3467 | 22 | 第18个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3468 | 22 | 第18个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3469 | 22 | 第19个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3470 | 22 | 第19个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3471 | 22 | 第19个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3472 | 22 | 第19个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3473 | 22 | 第19个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3474 | 22 | 第19个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3475 | 22 | 第20个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3476 | 22 | 第20个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3477 | 22 | 第20个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3478 | 22 | 第20个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3479 | 22 | 第20个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3480 | 22 | 第20个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3481 | 22 | 第21个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3482 | 22 | 第21个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3483 | 22 | 第21个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3484 | 22 | 第21个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3485 | 22 | 第21个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3486 | 22 | 第21个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3487 | 22 | 第22个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3488 | 22 | 第22个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3489 | 22 | 第22个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3490 | 22 | 第22个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3491 | 22 | 第22个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3492 | 22 | 第22个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3493 | 22 | 第23个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3494 | 22 | 第23个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3495 | 22 | 第23个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3496 | 22 | 第23个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3497 | 22 | 第23个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3498 | 22 | 第23个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3499 | 22 | 第24个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3500 | 22 | 第24个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3501 | 22 | 第24个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3502 | 22 | 第24个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3503 | 22 | 第24个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3504 | 22 | 第24个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3505 | 22 | 第25个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3506 | 22 | 第25个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3507 | 22 | 第25个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3508 | 22 | 第25个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3509 | 22 | 第25个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3510 | 22 | 第25个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3511 | 22 | 第26个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3512 | 22 | 第26个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3513 | 22 | 第26个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3514 | 22 | 第26个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3515 | 22 | 第26个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3516 | 22 | 第26个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3517 | 22 | 第27个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3518 | 22 | 第27个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3519 | 22 | 第27个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3520 | 22 | 第27个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3521 | 22 | 第27个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3522 | 22 | 第27个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3523 | 22 | 第28个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3524 | 22 | 第28个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3525 | 22 | 第28个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3526 | 22 | 第28个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3527 | 22 | 第28个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3528 | 22 | 第28个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3529 | 22 | 第29个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3530 | 22 | 第29个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3531 | 22 | 第29个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3532 | 22 | 第29个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3533 | 22 | 第29个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3534 | 22 | 第29个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3535 | 22 | 第30个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3536 | 22 | 第30个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3537 | 22 | 第30个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3538 | 22 | 第30个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3539 | 22 | 第30个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3540 | 22 | 第30个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3541 | 22 | 第31个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3542 | 22 | 第31个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3543 | 22 | 第31个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3544 | 22 | 第31个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3545 | 22 | 第31个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3546 | 22 | 第31个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3547 | 22 | 第32个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3548 | 22 | 第32个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3549 | 22 | 第32个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3550 | 22 | 第32个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3551 | 22 | 第32个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3552 | 22 | 第32个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3553 | 22 | 第33个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3554 | 22 | 第33个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3555 | 22 | 第33个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3556 | 22 | 第33个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3557 | 22 | 第33个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3558 | 22 | 第33个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3559 | 22 | 第34个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3560 | 22 | 第34个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3561 | 22 | 第34个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3562 | 22 | 第34个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3563 | 22 | 第34个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3564 | 22 | 第34个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3565 | 22 | 第35个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3566 | 22 | 第35个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3567 | 22 | 第35个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3568 | 22 | 第35个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3569 | 22 | 第35个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3570 | 22 | 第35个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3571 | 22 | 第36个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3572 | 22 | 第36个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3573 | 22 | 第36个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3574 | 22 | 第36个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3575 | 22 | 第36个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3576 | 22 | 第36个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3577 | 22 | 第37个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3578 | 22 | 第37个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3579 | 22 | 第37个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3580 | 22 | 第37个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3581 | 22 | 第37个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3582 | 22 | 第37个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3583 | 22 | 第38个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3584 | 22 | 第38个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3585 | 22 | 第38个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3586 | 22 | 第38个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3587 | 22 | 第38个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3588 | 22 | 第38个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3589 | 22 | 第39个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3590 | 22 | 第39个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3591 | 22 | 第39个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3592 | 22 | 第39个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3593 | 22 | 第39个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3594 | 22 | 第39个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3595 | 22 | 第40个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3596 | 22 | 第40个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3597 | 22 | 第40个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3598 | 22 | 第40个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3599 | 22 | 第40个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3600 | 22 | 第40个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3601 | 22 | 第41个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3602 | 22 | 第41个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3603 | 22 | 第41个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3604 | 22 | 第41个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3605 | 22 | 第41个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3606 | 22 | 第41个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3607 | 22 | 第42个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3608 | 22 | 第42个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3609 | 22 | 第42个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3610 | 22 | 第42个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3611 | 22 | 第42个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3612 | 22 | 第42个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3613 | 22 | 第43个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3614 | 22 | 第43个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3615 | 22 | 第43个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3616 | 22 | 第43个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3617 | 22 | 第43个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3618 | 22 | 第43个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3619 | 22 | 第44个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3620 | 22 | 第44个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3621 | 22 | 第44个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3622 | 22 | 第44个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3623 | 22 | 第44个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3624 | 22 | 第44个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3625 | 22 | 第45个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3626 | 22 | 第45个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3627 | 22 | 第45个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3628 | 22 | 第45个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3629 | 22 | 第45个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3630 | 22 | 第45个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3631 | 22 | 第46个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3632 | 22 | 第46个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3633 | 22 | 第46个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3634 | 22 | 第46个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3635 | 22 | 第46个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3636 | 22 | 第46个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3637 | 22 | 第47个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3638 | 22 | 第47个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3639 | 22 | 第47个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3640 | 22 | 第47个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3641 | 22 | 第47个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3642 | 22 | 第47个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3643 | 22 | 第48个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3644 | 22 | 第48个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3645 | 22 | 第48个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3646 | 22 | 第48个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3647 | 22 | 第48个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3648 | 22 | 第48个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3649 | 22 | 第49个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3650 | 22 | 第49个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3651 | 22 | 第49个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3652 | 22 | 第49个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3653 | 22 | 第49个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3654 | 22 | 第49个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3655 | 22 | 第50个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3656 | 22 | 第50个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3657 | 22 | 第50个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3658 | 22 | 第50个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3659 | 22 | 第50个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3660 | 22 | 第50个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3661 | 22 | 第51个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3662 | 22 | 第51个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3663 | 22 | 第51个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3664 | 22 | 第51个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3665 | 22 | 第51个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3666 | 22 | 第51个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3667 | 22 | 第52个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3668 | 22 | 第52个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3669 | 22 | 第52个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3670 | 22 | 第52个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3671 | 22 | 第52个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3672 | 22 | 第52个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3673 | 22 | 第53个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3674 | 22 | 第53个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3675 | 22 | 第53个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3676 | 22 | 第53个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3677 | 22 | 第53个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3678 | 22 | 第53个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3679 | 22 | 第54个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3680 | 22 | 第54个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3681 | 22 | 第54个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3682 | 22 | 第54个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3683 | 22 | 第54个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3684 | 22 | 第54个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3685 | 22 | 第55个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3686 | 22 | 第55个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3687 | 22 | 第55个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3688 | 22 | 第55个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3689 | 22 | 第55个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3690 | 22 | 第55个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3691 | 22 | 第56个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3692 | 22 | 第56个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3693 | 22 | 第56个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3694 | 22 | 第56个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3695 | 22 | 第56个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3696 | 22 | 第56个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3697 | 22 | 第57个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3698 | 22 | 第57个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3699 | 22 | 第57个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3700 | 22 | 第57个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3701 | 22 | 第57个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3702 | 22 | 第57个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3703 | 22 | 第58个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3704 | 22 | 第58个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3705 | 22 | 第58个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3706 | 22 | 第58个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3707 | 22 | 第58个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3708 | 22 | 第58个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3709 | 22 | 第59个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3710 | 22 | 第59个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3711 | 22 | 第59个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3712 | 22 | 第59个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3713 | 22 | 第59个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3714 | 22 | 第59个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3715 | 22 | 第60个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3716 | 22 | 第60个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3717 | 22 | 第60个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3718 | 22 | 第60个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3719 | 22 | 第60个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3720 | 22 | 第60个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3721 | 22 | 第61个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3722 | 22 | 第61个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3723 | 22 | 第61个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3724 | 22 | 第61个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3725 | 22 | 第61个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3726 | 22 | 第61个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3727 | 22 | 第62个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3728 | 22 | 第62个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3729 | 22 | 第62个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3730 | 22 | 第62个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3731 | 22 | 第62个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3732 | 22 | 第62个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3733 | 22 | 第63个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3734 | 22 | 第63个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3735 | 22 | 第63个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3736 | 22 | 第63个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3737 | 22 | 第63个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3738 | 22 | 第63个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3739 | 22 | 第64个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3740 | 22 | 第64个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3741 | 22 | 第64个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3742 | 22 | 第64个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3743 | 22 | 第64个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3744 | 22 | 第64个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3745 | 22 | 第65个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3746 | 22 | 第65个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3747 | 22 | 第65个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3748 | 22 | 第65个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3749 | 22 | 第65个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3750 | 22 | 第65个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3751 | 22 | 第66个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3752 | 22 | 第66个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3753 | 22 | 第66个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3754 | 22 | 第66个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3755 | 22 | 第66个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3756 | 22 | 第66个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3757 | 22 | 第67个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3758 | 22 | 第67个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3759 | 22 | 第67个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3760 | 22 | 第67个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3761 | 22 | 第67个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3762 | 22 | 第67个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3763 | 22 | 第68个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3764 | 22 | 第68个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3765 | 22 | 第68个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3766 | 22 | 第68个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3767 | 22 | 第68个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3768 | 22 | 第68个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3769 | 22 | 第69个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3770 | 22 | 第69个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3771 | 22 | 第69个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3772 | 22 | 第69个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3773 | 22 | 第69个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3774 | 22 | 第69个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3775 | 22 | 第70个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3776 | 22 | 第70个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3777 | 22 | 第70个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3778 | 22 | 第70个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3779 | 22 | 第70个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3780 | 22 | 第70个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3781 | 22 | 第71个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3782 | 22 | 第71个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3783 | 22 | 第71个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3784 | 22 | 第71个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3785 | 22 | 第71个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3786 | 22 | 第71个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3787 | 22 | 第72个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3788 | 22 | 第72个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3789 | 22 | 第72个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3790 | 22 | 第72个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3791 | 22 | 第72个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3792 | 22 | 第72个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3793 | 22 | 第73个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3794 | 22 | 第73个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3795 | 22 | 第73个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3796 | 22 | 第73个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3797 | 22 | 第73个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3798 | 22 | 第73个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3799 | 22 | 第74个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3800 | 22 | 第74个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3801 | 22 | 第74个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3802 | 22 | 第74个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3803 | 22 | 第74个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3804 | 22 | 第74个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3805 | 22 | 第75个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3806 | 22 | 第75个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3807 | 22 | 第75个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3808 | 22 | 第75个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3809 | 22 | 第75个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3810 | 22 | 第75个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3811 | 22 | 第76个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3812 | 22 | 第76个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3813 | 22 | 第76个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3814 | 22 | 第76个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3815 | 22 | 第76个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3816 | 22 | 第76个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3817 | 22 | 第77个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3818 | 22 | 第77个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3819 | 22 | 第77个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3820 | 22 | 第77个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3821 | 22 | 第77个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3822 | 22 | 第77个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3823 | 22 | 第78个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3824 | 22 | 第78个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3825 | 22 | 第78个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3826 | 22 | 第78个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3827 | 22 | 第78个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3828 | 22 | 第78个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3829 | 22 | 第79个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3830 | 22 | 第79个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3831 | 22 | 第79个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3832 | 22 | 第79个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3833 | 22 | 第79个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3834 | 22 | 第79个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3835 | 22 | 第80个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3836 | 22 | 第80个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3837 | 22 | 第80个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3838 | 22 | 第80个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3839 | 22 | 第80个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3840 | 22 | 第80个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3841 | 22 | 第81个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3842 | 22 | 第81个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3843 | 22 | 第81个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3844 | 22 | 第81个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3845 | 22 | 第81个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3846 | 22 | 第81个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3847 | 22 | 第82个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3848 | 22 | 第82个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3849 | 22 | 第82个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3850 | 22 | 第82个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3851 | 22 | 第82个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3852 | 22 | 第82个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3853 | 22 | 第83个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3854 | 22 | 第83个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3855 | 22 | 第83个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3856 | 22 | 第83个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3857 | 22 | 第83个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3858 | 22 | 第83个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3859 | 22 | 第84个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3860 | 22 | 第84个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3861 | 22 | 第84个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3862 | 22 | 第84个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3863 | 22 | 第84个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3864 | 22 | 第84个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3865 | 22 | 第85个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3866 | 22 | 第85个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3867 | 22 | 第85个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3868 | 22 | 第85个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3869 | 22 | 第85个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3870 | 22 | 第85个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3871 | 22 | 第86个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3872 | 22 | 第86个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3873 | 22 | 第86个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3874 | 22 | 第86个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3875 | 22 | 第86个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3876 | 22 | 第86个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3877 | 22 | 第87个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3878 | 22 | 第87个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3879 | 22 | 第87个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3880 | 22 | 第87个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3881 | 22 | 第87个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3882 | 22 | 第87个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3883 | 22 | 第88个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3884 | 22 | 第88个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3885 | 22 | 第88个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3886 | 22 | 第88个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3887 | 22 | 第88个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3888 | 22 | 第88个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3889 | 22 | 第89个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3890 | 22 | 第89个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3891 | 22 | 第89个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3892 | 22 | 第89个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3893 | 22 | 第89个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3894 | 22 | 第89个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3895 | 22 | 第90个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3896 | 22 | 第90个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3897 | 22 | 第90个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3898 | 22 | 第90个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3899 | 22 | 第90个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3900 | 22 | 第90个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3901 | 22 | 第91个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3902 | 22 | 第91个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3903 | 22 | 第91个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3904 | 22 | 第91个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3905 | 22 | 第91个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3906 | 22 | 第91个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3907 | 22 | 第92个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3908 | 22 | 第92个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3909 | 22 | 第92个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3910 | 22 | 第92个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3911 | 22 | 第92个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3912 | 22 | 第92个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3913 | 22 | 第93个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3914 | 22 | 第93个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3915 | 22 | 第93个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3916 | 22 | 第93个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3917 | 22 | 第93个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3918 | 22 | 第93个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3919 | 22 | 第94个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3920 | 22 | 第94个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3921 | 22 | 第94个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3922 | 22 | 第94个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3923 | 22 | 第94个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3924 | 22 | 第94个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3925 | 22 | 第95个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3926 | 22 | 第95个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3927 | 22 | 第95个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3928 | 22 | 第95个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3929 | 22 | 第95个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3930 | 22 | 第95个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3931 | 22 | 第96个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3932 | 22 | 第96个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3933 | 22 | 第96个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3934 | 22 | 第96个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3935 | 22 | 第96个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3936 | 22 | 第96个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3937 | 22 | 第97个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3938 | 22 | 第97个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3939 | 22 | 第97个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3940 | 22 | 第97个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3941 | 22 | 第97个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3942 | 22 | 第97个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3943 | 22 | 第98个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3944 | 22 | 第98个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3945 | 22 | 第98个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3946 | 22 | 第98个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3947 | 22 | 第98个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3948 | 22 | 第98个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3949 | 22 | 第99个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3950 | 22 | 第99个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3951 | 22 | 第99个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3952 | 22 | 第99个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3953 | 22 | 第99个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3954 | 22 | 第99个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3955 | 22 | 第100个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3956 | 22 | 第100个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3957 | 22 | 第100个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3958 | 22 | 第100个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3959 | 22 | 第100个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3960 | 22 | 第100个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3961 | 22 | 第101个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3962 | 22 | 第101个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3963 | 22 | 第101个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3964 | 22 | 第101个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3965 | 22 | 第101个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3966 | 22 | 第101个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3967 | 22 | 第102个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3968 | 22 | 第102个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3969 | 22 | 第102个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3970 | 22 | 第102个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3971 | 22 | 第102个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3972 | 22 | 第102个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3973 | 22 | 第103个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3974 | 22 | 第103个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3975 | 22 | 第103个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3976 | 22 | 第103个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3977 | 22 | 第103个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3978 | 22 | 第103个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3979 | 22 | 第104个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3980 | 22 | 第104个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3981 | 22 | 第104个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3982 | 22 | 第104个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3983 | 22 | 第104个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3984 | 22 | 第104个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3985 | 22 | 第105个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3986 | 22 | 第105个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3987 | 22 | 第105个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3988 | 22 | 第105个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3989 | 22 | 第105个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3990 | 22 | 第105个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3991 | 22 | 第106个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3992 | 22 | 第106个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3993 | 22 | 第106个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3994 | 22 | 第106个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3995 | 22 | 第106个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3996 | 22 | 第106个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3997 | 22 | 第107个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3998 | 22 | 第107个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3999 | 22 | 第107个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4000 | 22 | 第107个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4001 | 22 | 第107个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4002 | 22 | 第107个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4003 | 22 | 第108个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4004 | 22 | 第108个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4005 | 22 | 第108个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4006 | 22 | 第108个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4007 | 22 | 第108个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4008 | 22 | 第108个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4009 | 22 | 第109个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4010 | 22 | 第109个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4011 | 22 | 第109个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4012 | 22 | 第109个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4013 | 22 | 第109个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4014 | 22 | 第109个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4015 | 22 | 第110个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4016 | 22 | 第110个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4017 | 22 | 第110个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4018 | 22 | 第110个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4019 | 22 | 第110个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4020 | 22 | 第110个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4021 | 22 | 第111个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4022 | 22 | 第111个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4023 | 22 | 第111个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4024 | 22 | 第111个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4025 | 22 | 第111个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4026 | 22 | 第111个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4027 | 22 | 第112个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4028 | 22 | 第112个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4029 | 22 | 第112个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4030 | 22 | 第112个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4031 | 22 | 第112个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4032 | 22 | 第112个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4033 | 22 | 第113个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4034 | 22 | 第113个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4035 | 22 | 第113个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4036 | 22 | 第113个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4037 | 22 | 第113个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4038 | 22 | 第113个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4039 | 22 | 第114个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4040 | 22 | 第114个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4041 | 22 | 第114个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4042 | 22 | 第114个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4043 | 22 | 第114个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4044 | 22 | 第114个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4045 | 22 | 第115个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4046 | 22 | 第115个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4047 | 22 | 第115个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4048 | 22 | 第115个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4049 | 22 | 第115个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4050 | 22 | 第115个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4051 | 22 | 第116个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4052 | 22 | 第116个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4053 | 22 | 第116个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4054 | 22 | 第116个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4055 | 22 | 第116个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4056 | 22 | 第116个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4057 | 22 | 第117个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4058 | 22 | 第117个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4059 | 22 | 第117个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4060 | 22 | 第117个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4061 | 22 | 第117个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4062 | 22 | 第117个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4063 | 22 | 第118个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4064 | 22 | 第118个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4065 | 22 | 第118个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4066 | 22 | 第118个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4067 | 22 | 第118个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4068 | 22 | 第118个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4069 | 22 | 第119个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4070 | 22 | 第119个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4071 | 22 | 第119个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4072 | 22 | 第119个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4073 | 22 | 第119个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4074 | 22 | 第119个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4075 | 22 | 第120个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4076 | 22 | 第120个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4077 | 22 | 第120个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4078 | 22 | 第120个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4079 | 22 | 第120个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4080 | 22 | 第120个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4081 | 22 | 第121个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4082 | 22 | 第121个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4083 | 22 | 第121个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4084 | 22 | 第121个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4085 | 22 | 第121个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4086 | 22 | 第121个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4087 | 22 | 第122个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4088 | 22 | 第122个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4089 | 22 | 第122个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4090 | 22 | 第122个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4091 | 22 | 第122个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4092 | 22 | 第122个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4093 | 22 | 第123个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4094 | 22 | 第123个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4095 | 22 | 第123个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4096 | 22 | 第123个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4097 | 22 | 第123个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4098 | 22 | 第123个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4099 | 22 | 第124个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4100 | 22 | 第124个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4101 | 22 | 第124个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4102 | 22 | 第124个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4103 | 22 | 第124个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4104 | 22 | 第124个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4105 | 22 | 第125个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4106 | 22 | 第125个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4107 | 22 | 第125个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4108 | 22 | 第125个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4109 | 22 | 第125个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4110 | 22 | 第125个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4111 | 22 | 第126个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4112 | 22 | 第126个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4113 | 22 | 第126个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4114 | 22 | 第126个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4115 | 22 | 第126个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4116 | 22 | 第126个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4117 | 22 | 第127个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4118 | 22 | 第127个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4119 | 22 | 第127个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4120 | 22 | 第127个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4121 | 22 | 第127个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4122 | 22 | 第127个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4123 | 22 | 第128个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4124 | 22 | 第128个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4125 | 22 | 第128个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4126 | 22 | 第128个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4127 | 22 | 第128个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4128 | 22 | 第128个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4129 | 22 | 第129个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4130 | 22 | 第129个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4131 | 22 | 第129个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4132 | 22 | 第129个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4133 | 22 | 第129个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4134 | 22 | 第129个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4135 | 22 | 第130个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4136 | 22 | 第130个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4137 | 22 | 第130个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4138 | 22 | 第130个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4139 | 22 | 第130个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4140 | 22 | 第130个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4141 | 22 | 第131个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4142 | 22 | 第131个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4143 | 22 | 第131个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4144 | 22 | 第131个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4145 | 22 | 第131个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4146 | 22 | 第131个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4147 | 22 | 第132个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4148 | 22 | 第132个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4149 | 22 | 第132个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4150 | 22 | 第132个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4151 | 22 | 第132个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4152 | 22 | 第132个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4153 | 22 | 第133个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4154 | 22 | 第133个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4155 | 22 | 第133个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4156 | 22 | 第133个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4157 | 22 | 第133个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4158 | 22 | 第133个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4159 | 22 | 第134个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4160 | 22 | 第134个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4161 | 22 | 第134个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4162 | 22 | 第134个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4163 | 22 | 第134个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4164 | 22 | 第134个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4165 | 22 | 第135个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4166 | 22 | 第135个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4167 | 22 | 第135个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4168 | 22 | 第135个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4169 | 22 | 第135个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4170 | 22 | 第135个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4171 | 22 | 第136个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4172 | 22 | 第136个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4173 | 22 | 第136个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4174 | 22 | 第136个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4175 | 22 | 第136个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4176 | 22 | 第136个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4177 | 22 | 第137个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4178 | 22 | 第137个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4179 | 22 | 第137个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4180 | 22 | 第137个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4181 | 22 | 第137个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4182 | 22 | 第137个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4183 | 22 | 第138个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4184 | 22 | 第138个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4185 | 22 | 第138个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4186 | 22 | 第138个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4187 | 22 | 第138个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4188 | 22 | 第138个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4189 | 22 | 第139个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4190 | 22 | 第139个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4191 | 22 | 第139个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4192 | 22 | 第139个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4193 | 22 | 第139个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4194 | 22 | 第139个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4195 | 22 | 第140个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4196 | 22 | 第140个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4197 | 22 | 第140个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4198 | 22 | 第140个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4199 | 22 | 第140个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4200 | 22 | 第140个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4201 | 22 | 第141个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4202 | 22 | 第141个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4203 | 22 | 第141个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4204 | 22 | 第141个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4205 | 22 | 第141个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4206 | 22 | 第141个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4207 | 22 | 第142个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4208 | 22 | 第142个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4209 | 22 | 第142个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4210 | 22 | 第142个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4211 | 22 | 第142个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4212 | 22 | 第142个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4213 | 22 | 第143个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4214 | 22 | 第143个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4215 | 22 | 第143个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4216 | 22 | 第143个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4217 | 22 | 第143个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4218 | 22 | 第143个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4219 | 22 | 第144个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4220 | 22 | 第144个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4221 | 22 | 第144个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4222 | 22 | 第144个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4223 | 22 | 第144个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4224 | 22 | 第144个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4225 | 22 | 第145个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4226 | 22 | 第145个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4227 | 22 | 第145个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4228 | 22 | 第145个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4229 | 22 | 第145个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4230 | 22 | 第145个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4231 | 22 | 第146个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4232 | 22 | 第146个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4233 | 22 | 第146个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4234 | 22 | 第146个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4235 | 22 | 第146个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4236 | 22 | 第146个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4237 | 22 | 第147个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4238 | 22 | 第147个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4239 | 22 | 第147个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4240 | 22 | 第147个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4241 | 22 | 第147个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4242 | 22 | 第147个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4243 | 22 | 第148个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4244 | 22 | 第148个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4245 | 22 | 第148个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4246 | 22 | 第148个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4247 | 22 | 第148个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4248 | 22 | 第148个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4249 | 22 | 第149个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4250 | 22 | 第149个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4251 | 22 | 第149个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4252 | 22 | 第149个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4253 | 22 | 第149个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4254 | 22 | 第149个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4255 | 22 | 第150个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4256 | 22 | 第150个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4257 | 22 | 第150个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4258 | 22 | 第150个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4259 | 22 | 第150个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4260 | 22 | 第150个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4261 | 22 | 第151个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4262 | 22 | 第151个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4263 | 22 | 第151个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4264 | 22 | 第151个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4265 | 22 | 第151个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4266 | 22 | 第151个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4267 | 22 | 第152个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4268 | 22 | 第152个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4269 | 22 | 第152个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4270 | 22 | 第152个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4271 | 22 | 第152个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4272 | 22 | 第152个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4273 | 22 | 第153个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4274 | 22 | 第153个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4275 | 22 | 第153个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4276 | 22 | 第153个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4277 | 22 | 第153个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4278 | 22 | 第153个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4279 | 22 | 第154个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4280 | 22 | 第154个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4281 | 22 | 第154个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4282 | 22 | 第154个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4283 | 22 | 第154个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4284 | 22 | 第154个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4285 | 22 | 第155个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4286 | 22 | 第155个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4287 | 22 | 第155个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4288 | 22 | 第155个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4289 | 22 | 第155个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4290 | 22 | 第155个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4291 | 22 | 第156个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4292 | 22 | 第156个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4293 | 22 | 第156个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4294 | 22 | 第156个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4295 | 22 | 第156个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4296 | 22 | 第156个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4297 | 22 | 第157个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4298 | 22 | 第157个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4299 | 22 | 第157个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4300 | 22 | 第157个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4301 | 22 | 第157个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4302 | 22 | 第157个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4303 | 22 | 第158个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4304 | 22 | 第158个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4305 | 22 | 第158个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4306 | 22 | 第158个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4307 | 22 | 第158个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4308 | 22 | 第158个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4309 | 22 | 第159个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4310 | 22 | 第159个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4311 | 22 | 第159个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4312 | 22 | 第159个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4313 | 22 | 第159个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4314 | 22 | 第159个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4315 | 22 | 第160个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4316 | 22 | 第160个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4317 | 22 | 第160个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4318 | 22 | 第160个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4319 | 22 | 第160个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4320 | 22 | 第160个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4321 | 22 | 第161个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4322 | 22 | 第161个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4323 | 22 | 第161个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4324 | 22 | 第161个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4325 | 22 | 第161个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4326 | 22 | 第161个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4327 | 22 | 第162个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4328 | 22 | 第162个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4329 | 22 | 第162个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4330 | 22 | 第162个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4331 | 22 | 第162个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4332 | 22 | 第162个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4333 | 22 | 第163个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4334 | 22 | 第163个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4335 | 22 | 第163个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4336 | 22 | 第163个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4337 | 22 | 第163个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4338 | 22 | 第163个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4339 | 22 | 第164个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4340 | 22 | 第164个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4341 | 22 | 第164个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4342 | 22 | 第164个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4343 | 22 | 第164个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4344 | 22 | 第164个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4345 | 22 | 第165个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4346 | 22 | 第165个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4347 | 22 | 第165个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4348 | 22 | 第165个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4349 | 22 | 第165个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4350 | 22 | 第165个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4351 | 22 | 第166个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4352 | 22 | 第166个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4353 | 22 | 第166个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4354 | 22 | 第166个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4355 | 22 | 第166个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4356 | 22 | 第166个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4357 | 22 | 第167个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4358 | 22 | 第167个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4359 | 22 | 第167个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4360 | 22 | 第167个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4361 | 22 | 第167个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4362 | 22 | 第167个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4363 | 22 | 第168个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4364 | 22 | 第168个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4365 | 22 | 第168个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4366 | 22 | 第168个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4367 | 22 | 第168个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4368 | 22 | 第168个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4369 | 22 | 第169个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4370 | 22 | 第169个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4371 | 22 | 第169个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4372 | 22 | 第169个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4373 | 22 | 第169个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4374 | 22 | 第169个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4375 | 22 | 第170个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4376 | 22 | 第170个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4377 | 22 | 第170个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4378 | 22 | 第170个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4379 | 22 | 第170个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4380 | 22 | 第170个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4381 | 22 | 第171个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4382 | 22 | 第171个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4383 | 22 | 第171个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4384 | 22 | 第171个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4385 | 22 | 第171个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4386 | 22 | 第171个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4387 | 22 | 第172个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4388 | 22 | 第172个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4389 | 22 | 第172个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4390 | 22 | 第172个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4391 | 22 | 第172个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4392 | 22 | 第172个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4393 | 22 | 第173个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4394 | 22 | 第173个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4395 | 22 | 第173个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4396 | 22 | 第173个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4397 | 22 | 第173个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4398 | 22 | 第173个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4399 | 22 | 第174个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4400 | 22 | 第174个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4401 | 22 | 第174个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4402 | 22 | 第174个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4403 | 22 | 第174个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4404 | 22 | 第174个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4405 | 22 | 第175个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4406 | 22 | 第175个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4407 | 22 | 第175个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4408 | 22 | 第175个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4409 | 22 | 第175个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4410 | 22 | 第175个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4411 | 22 | 第176个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4412 | 22 | 第176个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4413 | 22 | 第176个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4414 | 22 | 第176个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4415 | 22 | 第176个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4416 | 22 | 第176个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4417 | 22 | 第177个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4418 | 22 | 第177个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4419 | 22 | 第177个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4420 | 22 | 第177个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4421 | 22 | 第177个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4422 | 22 | 第177个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4423 | 22 | 第178个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4424 | 22 | 第178个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4425 | 22 | 第178个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4426 | 22 | 第178个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4427 | 22 | 第178个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4428 | 22 | 第178个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4429 | 22 | 第179个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4430 | 22 | 第179个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4431 | 22 | 第179个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4432 | 22 | 第179个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4433 | 22 | 第179个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4434 | 22 | 第179个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4435 | 22 | 第180个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4436 | 22 | 第180个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4437 | 22 | 第180个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4438 | 22 | 第180个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4439 | 22 | 第180个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4440 | 22 | 第180个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4441 | 22 | 第181个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4442 | 22 | 第181个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4443 | 22 | 第181个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4444 | 22 | 第181个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4445 | 22 | 第181个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4446 | 22 | 第181个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4447 | 22 | 第182个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4448 | 22 | 第182个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4449 | 22 | 第182个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4450 | 22 | 第182个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4451 | 22 | 第182个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4452 | 22 | 第182个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4453 | 22 | 第183个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4454 | 22 | 第183个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4455 | 22 | 第183个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4456 | 22 | 第183个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4457 | 22 | 第183个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4458 | 22 | 第183个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4459 | 22 | 第184个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4460 | 22 | 第184个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4461 | 22 | 第184个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4462 | 22 | 第184个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4463 | 22 | 第184个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4464 | 22 | 第184个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4465 | 22 | 第185个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4466 | 22 | 第185个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4467 | 22 | 第185个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4468 | 22 | 第185个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4469 | 22 | 第185个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4470 | 22 | 第185个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4471 | 22 | 第186个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4472 | 22 | 第186个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4473 | 22 | 第186个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4474 | 22 | 第186个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4475 | 22 | 第186个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4476 | 22 | 第186个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4477 | 22 | 第187个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4478 | 22 | 第187个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4479 | 22 | 第187个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4480 | 22 | 第187个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4481 | 22 | 第187个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4482 | 22 | 第187个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4483 | 22 | 第188个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4484 | 22 | 第188个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4485 | 22 | 第188个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4486 | 22 | 第188个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4487 | 22 | 第188个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4488 | 22 | 第188个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4489 | 22 | 第189个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4490 | 22 | 第189个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4491 | 22 | 第189个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4492 | 22 | 第189个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4493 | 22 | 第189个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4494 | 22 | 第189个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4495 | 22 | 第190个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4496 | 22 | 第190个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4497 | 22 | 第190个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4498 | 22 | 第190个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4499 | 22 | 第190个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4500 | 22 | 第190个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4501 | 22 | 第191个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4502 | 22 | 第191个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4503 | 22 | 第191个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4504 | 22 | 第191个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4505 | 22 | 第191个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4506 | 22 | 第191个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4507 | 22 | 第192个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4508 | 22 | 第192个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4509 | 22 | 第192个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4510 | 22 | 第192个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4511 | 22 | 第192个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4512 | 22 | 第192个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4513 | 22 | 第193个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4514 | 22 | 第193个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4515 | 22 | 第193个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4516 | 22 | 第193个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4517 | 22 | 第193个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4518 | 22 | 第193个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4519 | 22 | 第194个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4520 | 22 | 第194个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4521 | 22 | 第194个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4522 | 22 | 第194个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4523 | 22 | 第194个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4524 | 22 | 第194个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4525 | 22 | 第195个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4526 | 22 | 第195个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4527 | 22 | 第195个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4528 | 22 | 第195个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4529 | 22 | 第195个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4530 | 22 | 第195个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4531 | 22 | 第196个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4532 | 22 | 第196个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4533 | 22 | 第196个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4534 | 22 | 第196个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4535 | 22 | 第196个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4536 | 22 | 第196个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4537 | 22 | 第197个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4538 | 22 | 第197个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4539 | 22 | 第197个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4540 | 22 | 第197个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4541 | 22 | 第197个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4542 | 22 | 第197个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4543 | 22 | 第198个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4544 | 22 | 第198个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4545 | 22 | 第198个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4546 | 22 | 第198个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4547 | 22 | 第198个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4548 | 22 | 第198个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4549 | 22 | 第199个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4550 | 22 | 第199个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4551 | 22 | 第199个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4552 | 22 | 第199个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4553 | 22 | 第199个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4554 | 22 | 第199个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4555 | 22 | 第200个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4556 | 22 | 第200个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4557 | 22 | 第200个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4558 | 22 | 第200个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4559 | 22 | 第200个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4560 | 22 | 第200个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4561 | 22 | 第201个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4562 | 22 | 第201个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4563 | 22 | 第201个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4564 | 22 | 第201个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4565 | 22 | 第201个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4566 | 22 | 第201个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4567 | 22 | 第202个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4568 | 22 | 第202个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4569 | 22 | 第202个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4570 | 22 | 第202个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4571 | 22 | 第202个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4572 | 22 | 第202个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4573 | 22 | 第203个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4574 | 22 | 第203个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4575 | 22 | 第203个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4576 | 22 | 第203个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4577 | 22 | 第203个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4578 | 22 | 第203个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4579 | 22 | 第204个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4580 | 22 | 第204个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4581 | 22 | 第204个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4582 | 22 | 第204个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4583 | 22 | 第204个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4584 | 22 | 第204个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4585 | 22 | 第205个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4586 | 22 | 第205个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4587 | 22 | 第205个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4588 | 22 | 第205个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4589 | 22 | 第205个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4590 | 22 | 第205个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4591 | 22 | 第206个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4592 | 22 | 第206个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4593 | 22 | 第206个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4594 | 22 | 第206个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4595 | 22 | 第206个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4596 | 22 | 第206个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4597 | 22 | 第207个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4598 | 22 | 第207个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4599 | 22 | 第207个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4600 | 22 | 第207个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4601 | 22 | 第207个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4602 | 22 | 第207个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4603 | 22 | 第208个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4604 | 22 | 第208个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4605 | 22 | 第208个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4606 | 22 | 第208个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4607 | 22 | 第208个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4608 | 22 | 第208个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4609 | 22 | 第209个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4610 | 22 | 第209个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4611 | 22 | 第209个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4612 | 22 | 第209个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4613 | 22 | 第209个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4614 | 22 | 第209个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4615 | 22 | 第210个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4616 | 22 | 第210个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4617 | 22 | 第210个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4618 | 22 | 第210个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4619 | 22 | 第210个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4620 | 22 | 第210个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4621 | 22 | 第211个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4622 | 22 | 第211个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4623 | 22 | 第211个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4624 | 22 | 第211个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4625 | 22 | 第211个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4626 | 22 | 第211个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4627 | 22 | 第212个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4628 | 22 | 第212个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4629 | 22 | 第212个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4630 | 22 | 第212个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4631 | 22 | 第212个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4632 | 22 | 第212个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4633 | 22 | 第213个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4634 | 22 | 第213个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4635 | 22 | 第213个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4636 | 22 | 第213个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4637 | 22 | 第213个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4638 | 22 | 第213个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4639 | 22 | 第214个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4640 | 22 | 第214个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4641 | 22 | 第214个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4642 | 22 | 第214个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4643 | 22 | 第214个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4644 | 22 | 第214个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4645 | 22 | 第215个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4646 | 22 | 第215个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4647 | 22 | 第215个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4648 | 22 | 第215个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4649 | 22 | 第215个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4650 | 22 | 第215个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4651 | 22 | 第216个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4652 | 22 | 第216个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4653 | 22 | 第216个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4654 | 22 | 第216个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4655 | 22 | 第216个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4656 | 22 | 第216个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4657 | 22 | 第217个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4658 | 22 | 第217个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4659 | 22 | 第217个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4660 | 22 | 第217个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4661 | 22 | 第217个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4662 | 22 | 第217个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4663 | 22 | 第218个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4664 | 22 | 第218个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4665 | 22 | 第218个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4666 | 22 | 第218个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4667 | 22 | 第218个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4668 | 22 | 第218个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4669 | 22 | 第219个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4670 | 22 | 第219个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4671 | 22 | 第219个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4672 | 22 | 第219个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4673 | 22 | 第219个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4674 | 22 | 第219个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4675 | 22 | 第220个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4676 | 22 | 第220个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4677 | 22 | 第220个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4678 | 22 | 第220个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4679 | 22 | 第220个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4680 | 22 | 第220个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4681 | 22 | 第221个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4682 | 22 | 第221个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4683 | 22 | 第221个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4684 | 22 | 第221个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4685 | 22 | 第221个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4686 | 22 | 第221个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4687 | 22 | 第222个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4688 | 22 | 第222个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4689 | 22 | 第222个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4690 | 22 | 第222个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4691 | 22 | 第222个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4692 | 22 | 第222个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4693 | 22 | 第223个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4694 | 22 | 第223个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4695 | 22 | 第223个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4696 | 22 | 第223个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4697 | 22 | 第223个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4698 | 22 | 第223个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4699 | 22 | 第224个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4700 | 22 | 第224个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4701 | 22 | 第224个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4702 | 22 | 第224个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4703 | 22 | 第224个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4704 | 22 | 第224个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4705 | 22 | 第225个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4706 | 22 | 第225个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4707 | 22 | 第225个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4708 | 22 | 第225个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4709 | 22 | 第225个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4710 | 22 | 第225个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4711 | 22 | 第226个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4712 | 22 | 第226个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4713 | 22 | 第226个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4714 | 22 | 第226个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4715 | 22 | 第226个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4716 | 22 | 第226个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4717 | 22 | 第227个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4718 | 22 | 第227个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4719 | 22 | 第227个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4720 | 22 | 第227个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4721 | 22 | 第227个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4722 | 22 | 第227个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4723 | 22 | 第228个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4724 | 22 | 第228个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4725 | 22 | 第228个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4726 | 22 | 第228个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4727 | 22 | 第228个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4728 | 22 | 第228个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4729 | 22 | 第229个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4730 | 22 | 第229个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4731 | 22 | 第229个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4732 | 22 | 第229个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4733 | 22 | 第229个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4734 | 22 | 第229个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4735 | 22 | 第230个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4736 | 22 | 第230个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4737 | 22 | 第230个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4738 | 22 | 第230个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4739 | 22 | 第230个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4740 | 22 | 第230个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4741 | 22 | 第231个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4742 | 22 | 第231个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4743 | 22 | 第231个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4744 | 22 | 第231个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4745 | 22 | 第231个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4746 | 22 | 第231个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4747 | 22 | 第232个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4748 | 22 | 第232个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4749 | 22 | 第232个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4750 | 22 | 第232个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4751 | 22 | 第232个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4752 | 22 | 第232个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4753 | 22 | 第233个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4754 | 22 | 第233个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4755 | 22 | 第233个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4756 | 22 | 第233个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4757 | 22 | 第233个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4758 | 22 | 第233个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4759 | 22 | 第234个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4760 | 22 | 第234个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4761 | 22 | 第234个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4762 | 22 | 第234个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4763 | 22 | 第234个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4764 | 22 | 第234个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4765 | 22 | 第235个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4766 | 22 | 第235个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4767 | 22 | 第235个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4768 | 22 | 第235个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4769 | 22 | 第235个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4770 | 22 | 第235个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4771 | 22 | 第236个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4772 | 22 | 第236个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4773 | 22 | 第236个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4774 | 22 | 第236个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4775 | 22 | 第236个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4776 | 22 | 第236个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4777 | 22 | 第237个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4778 | 22 | 第237个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4779 | 22 | 第237个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4780 | 22 | 第237个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4781 | 22 | 第237个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4782 | 22 | 第237个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4783 | 22 | 第238个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4784 | 22 | 第238个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4785 | 22 | 第238个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4786 | 22 | 第238个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4787 | 22 | 第238个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4788 | 22 | 第238个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4789 | 22 | 第239个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4790 | 22 | 第239个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4791 | 22 | 第239个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4792 | 22 | 第239个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4793 | 22 | 第239个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4794 | 22 | 第239个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4795 | 22 | 第240个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4796 | 22 | 第240个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4797 | 22 | 第240个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4798 | 22 | 第240个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4799 | 22 | 第240个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4800 | 22 | 第240个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4801 | 22 | 第241个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4802 | 22 | 第241个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4803 | 22 | 第241个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4804 | 22 | 第241个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4805 | 22 | 第241个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4806 | 22 | 第241个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4807 | 22 | 第242个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4808 | 22 | 第242个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4809 | 22 | 第242个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4810 | 22 | 第242个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4811 | 22 | 第242个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4812 | 22 | 第242个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4813 | 22 | 第243个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4814 | 22 | 第243个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4815 | 22 | 第243个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4816 | 22 | 第243个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4817 | 22 | 第243个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4818 | 22 | 第243个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4819 | 22 | 第244个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4820 | 22 | 第244个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4821 | 22 | 第244个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4822 | 22 | 第244个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4823 | 22 | 第244个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4824 | 22 | 第244个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4825 | 22 | 第245个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4826 | 22 | 第245个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4827 | 22 | 第245个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4828 | 22 | 第245个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4829 | 22 | 第245个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4830 | 22 | 第245个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4831 | 22 | 第246个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4832 | 22 | 第246个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4833 | 22 | 第246个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4834 | 22 | 第246个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4835 | 22 | 第246个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4836 | 22 | 第246个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4837 | 22 | 第247个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4838 | 22 | 第247个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4839 | 22 | 第247个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4840 | 22 | 第247个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4841 | 22 | 第247个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4842 | 22 | 第247个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4843 | 22 | 第248个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4844 | 22 | 第248个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4845 | 22 | 第248个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4846 | 22 | 第248个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4847 | 22 | 第248个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4848 | 22 | 第248个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4849 | 22 | 第249个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4850 | 22 | 第249个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4851 | 22 | 第249个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4852 | 22 | 第249个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4853 | 22 | 第249个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4854 | 22 | 第249个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4855 | 22 | 第250个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4856 | 22 | 第250个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4857 | 22 | 第250个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4858 | 22 | 第250个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4859 | 22 | 第250个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4860 | 22 | 第250个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4861 | 22 | 第251个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4862 | 22 | 第251个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4863 | 22 | 第251个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4864 | 22 | 第251个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4865 | 22 | 第251个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4866 | 22 | 第251个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4867 | 22 | 第252个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4868 | 22 | 第252个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4869 | 22 | 第252个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4870 | 22 | 第252个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4871 | 22 | 第252个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4872 | 22 | 第252个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4873 | 22 | 第253个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4874 | 22 | 第253个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4875 | 22 | 第253个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4876 | 22 | 第253个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4877 | 22 | 第253个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4878 | 22 | 第253个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4879 | 22 | 第254个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4880 | 22 | 第254个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4881 | 22 | 第254个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4882 | 22 | 第254个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4883 | 22 | 第254个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4884 | 22 | 第254个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4885 | 22 | 第255个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4886 | 22 | 第255个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4887 | 22 | 第255个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4888 | 22 | 第255个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4889 | 22 | 第255个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4890 | 22 | 第255个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4891 | 22 | 第256个设备ID | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4892 | 22 | 第256个设备温度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4893 | 22 | 第256个设备湿度阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4894 | 22 | 第256个设备低压阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4895 | 22 | 第256个设备发射功率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4896 | 22 | 第256个设备入网状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,已入网;0,未入网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4897 | 21 | 第1位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4898 | 21 | 第2位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4899 | 21 | 第3位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4900 | 21 | 第4位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4901 | 21 | 第5位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4902 | 21 | 第6位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4903 | 21 | 第7位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4904 | 21 | 第8位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4905 | 21 | 第9位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4906 | 21 | 第10位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4907 | 21 | 第11位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4908 | 21 | 第12位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4909 | 21 | 第13位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4910 | 21 | 第14位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4911 | 21 | 第15位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4912 | 21 | 第16位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4913 | 21 | 第17位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4914 | 21 | 第18位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4915 | 21 | 第19位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4916 | 21 | 第20位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4917 | 21 | 第21位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4918 | 21 | 第22位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4919 | 21 | 第23位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4920 | 21 | 第24位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4921 | 21 | 第25位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4922 | 21 | 第26位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4923 | 21 | 第27位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4924 | 21 | 第28位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4925 | 21 | 第29位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4926 | 21 | 第30位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4927 | 21 | 第31位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4928 | 21 | 第32位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4929 | 21 | 第33位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4930 | 21 | 第34位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4931 | 21 | 第35位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4932 | 21 | 第36位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4933 | 21 | 第37位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4934 | 21 | 第38位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4935 | 21 | 第39位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4936 | 21 | 第40位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4937 | 21 | 第41位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4938 | 21 | 第42位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4939 | 21 | 第43位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4940 | 21 | 第44位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4941 | 21 | 第45位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4942 | 21 | 第46位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4943 | 21 | 第47位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4944 | 21 | 第48位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4945 | 21 | 第49位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4946 | 21 | 第50位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4947 | 21 | 第51位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4948 | 21 | 第52位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4949 | 21 | 第53位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4950 | 21 | 第54位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4951 | 21 | 第55位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4952 | 21 | 第56位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4953 | 21 | 第57位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4954 | 21 | 第58位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4955 | 21 | 第59位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4956 | 21 | 第60位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4957 | 21 | 第61位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4958 | 21 | 第62位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4959 | 21 | 第63位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4960 | 21 | 第64位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4961 | 21 | 第65位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4962 | 21 | 第66位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4963 | 21 | 第67位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4964 | 21 | 第68位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4965 | 21 | 第69位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4966 | 21 | 第70位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4967 | 21 | 第71位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4968 | 21 | 第72位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4969 | 21 | 第73位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4970 | 21 | 第74位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4971 | 21 | 第75位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4972 | 21 | 第76位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4973 | 21 | 第77位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4974 | 21 | 第78位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4975 | 21 | 第79位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4976 | 21 | 第80位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4977 | 21 | 第81位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4978 | 21 | 第82位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4979 | 21 | 第83位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4980 | 21 | 第84位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4981 | 21 | 第85位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4982 | 21 | 第86位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4983 | 21 | 第87位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4984 | 21 | 第88位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4985 | 21 | 第89位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4986 | 21 | 第90位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4987 | 21 | 第91位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4988 | 21 | 第92位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4989 | 21 | 第93位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4990 | 21 | 第94位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4991 | 21 | 第95位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4992 | 21 | 第96位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4993 | 21 | 第97位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4994 | 21 | 第98位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4995 | 21 | 第99位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4996 | 21 | 第100位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4997 | 21 | 第101位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4998 | 21 | 第102位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4999 | 21 | 第103位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5000 | 21 | 第104位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5001 | 21 | 第105位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5002 | 21 | 第106位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5003 | 21 | 第107位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5004 | 21 | 第108位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5005 | 21 | 第109位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5006 | 21 | 第110位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5007 | 21 | 第111位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5008 | 21 | 第112位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5009 | 21 | 第113位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5010 | 21 | 第114位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5011 | 21 | 第115位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5012 | 21 | 第116位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5013 | 21 | 第117位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5014 | 21 | 第118位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5015 | 21 | 第119位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5016 | 21 | 第120位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5017 | 21 | 第121位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5018 | 21 | 第122位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5019 | 21 | 第123位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5020 | 21 | 第124位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5021 | 21 | 第125位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5022 | 21 | 第126位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5023 | 21 | 第127位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5024 | 21 | 第128位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5025 | 21 | 第129位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5026 | 21 | 第130位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5027 | 21 | 第131位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5028 | 21 | 第132位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5029 | 21 | 第133位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5030 | 21 | 第134位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5031 | 21 | 第135位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5032 | 21 | 第136位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5033 | 21 | 第137位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5034 | 21 | 第138位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5035 | 21 | 第139位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5036 | 21 | 第140位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5037 | 21 | 第141位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5038 | 21 | 第142位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5039 | 21 | 第143位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5040 | 21 | 第144位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5041 | 21 | 第145位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5042 | 21 | 第146位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5043 | 21 | 第147位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5044 | 21 | 第148位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5045 | 21 | 第149位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5046 | 21 | 第150位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5047 | 21 | 第151位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5048 | 21 | 第152位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5049 | 21 | 第153位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5050 | 21 | 第154位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5051 | 21 | 第155位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5052 | 21 | 第156位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5053 | 21 | 第157位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5054 | 21 | 第158位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5055 | 21 | 第159位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5056 | 21 | 第160位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5057 | 21 | 第161位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5058 | 21 | 第162位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5059 | 21 | 第163位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5060 | 21 | 第164位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5061 | 21 | 第165位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5062 | 21 | 第166位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5063 | 21 | 第167位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5064 | 21 | 第168位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5065 | 21 | 第169位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5066 | 21 | 第170位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5067 | 21 | 第171位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5068 | 21 | 第172位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5069 | 21 | 第173位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5070 | 21 | 第174位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5071 | 21 | 第175位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5072 | 21 | 第176位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5073 | 21 | 第177位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5074 | 21 | 第178位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5075 | 21 | 第179位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5076 | 21 | 第180位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5077 | 21 | 第181位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5078 | 21 | 第182位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5079 | 21 | 第183位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5080 | 21 | 第184位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5081 | 21 | 第185位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5082 | 21 | 第186位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5083 | 21 | 第187位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5084 | 21 | 第188位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5085 | 21 | 第189位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5086 | 21 | 第190位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5087 | 21 | 第191位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5088 | 21 | 第192位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5089 | 21 | 第193位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5090 | 21 | 第194位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5091 | 21 | 第195位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5092 | 21 | 第196位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5093 | 21 | 第197位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5094 | 21 | 第198位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5095 | 21 | 第199位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5096 | 21 | 第200位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5097 | 21 | 第201位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5098 | 21 | 第202位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5099 | 21 | 第203位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5100 | 21 | 第204位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5101 | 21 | 第205位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5102 | 21 | 第206位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5103 | 21 | 第207位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5104 | 21 | 第208位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5105 | 21 | 第209位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5106 | 21 | 第210位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5107 | 21 | 第211位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5108 | 21 | 第212位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5109 | 21 | 第213位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5110 | 21 | 第214位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5111 | 21 | 第215位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5112 | 21 | 第216位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5113 | 21 | 第217位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5114 | 21 | 第218位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5115 | 21 | 第219位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5116 | 21 | 第220位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5117 | 21 | 第221位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5118 | 21 | 第222位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5119 | 21 | 第223位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5120 | 21 | 第224位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5121 | 21 | 第225位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5122 | 21 | 第226位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5123 | 21 | 第227位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5124 | 21 | 第228位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5125 | 21 | 第229位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5126 | 21 | 第230位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5127 | 21 | 第231位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5128 | 21 | 第232位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5129 | 21 | 第233位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5130 | 21 | 第234位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5131 | 21 | 第235位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5132 | 21 | 第236位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5133 | 21 | 第237位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5134 | 21 | 第238位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5135 | 21 | 第239位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5136 | 21 | 第240位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5137 | 21 | 第241位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5138 | 21 | 第242位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5139 | 21 | 第243位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5140 | 21 | 第244位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5141 | 21 | 第245位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5142 | 21 | 第246位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5143 | 21 | 第247位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5144 | 21 | 第248位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5145 | 21 | 第249位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5146 | 21 | 第250位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5147 | 21 | 第251位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5148 | 21 | 第252位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5149 | 21 | 第253位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5150 | 21 | 第254位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5151 | 21 | 第255位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5152 | 21 | 第256位置丢包率 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0