## Sheet0
0 | 1 | 22 | 模块型号 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Model |  | 模塊型號
0 | 2 | 22 | 模块软件版本 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Version |  | 模塊軟件版本
0 | 3 | 26 | 模块名称 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Name |  | 模塊名稱
0 | 4 | 22 | 模块地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Address |  | 模塊地址
0 | 5 | 22 | 波特率 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Baud rate |  | 波特率
0 | 6 | 22 | 保留 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 7 | 22 | 校验方式 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,无;1,奇校验;2,偶校验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parity | 0,None;1,Odd;2,Even | 校驗方式 | 0,無;1,奇校驗;2,偶校驗
0 | 8 | 21 | 电池组组压 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 9 | 21 | 电池组充放电总电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 10 | 21 | 电池组温度1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 11 | 21 | 电池组温度2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 12 | 21 | 电池组温度3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 13 | 21 | 电池组温度4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 14 | 21 | 电池组温度5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 15 | 21 | 电池组温度6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 16 | 21 | 电池组温度7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 17 | 21 | 电池组温度8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 18 | 21 | 电池组温度9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 19 | 21 | 电池组温度10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 32767,未接入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 20 | 22 | 剩余放电时间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分钟 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 21 | 21 | 电池组SOC | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 22 | 21 | 电池组SOH | 2 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 23 | 22 | 电池组状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,浮充;2,放电;3,充电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 24 | 22 | 总电压模块掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 25 | 22 | 充电电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 26 | 22 | 放电电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 27 | 22 | 放电时间剩余20分钟告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 28 | 22 | 放电时间剩余10分钟告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 29 | 22 | 放电时间剩余5分钟告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 30 | 22 | 内阻采集总状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,空闲;1,正在采集;2,已停止采集(上位机命令停止);3,已经停止采集(电池放电停止);4,已经停止采集(电池充电停止) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 31 | 22 | 内阻采集次数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 32 | 21 | 内阻采集冷却时间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小时 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 33 | 22 | 当前采集内阻单体索引 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 34 | 21 | 收敛模块电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 35 | 21 | 霍尔传感器1电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 36 | 21 | 霍尔传感器2电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 37 | 21 | 霍尔传感器3电流 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 38 | 22 | 霍尔传感器1通讯状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警;2,未接入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 39 | 22 | 霍尔传感器2通讯状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警;2,未接入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 40 | 22 | 霍尔传感器3通讯状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警;2,未接入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 41 | 22 | 4路测温模块1通讯状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警;2,未接入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 42 | 22 | 4路测温模块2通讯状态 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警;2,未接入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 43 | 21 | 单体电压1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 44 | 21 | 单体电压2 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 45 | 21 | 单体电压3 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 46 | 21 | 单体电压4 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 47 | 21 | 单体电压5 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 48 | 21 | 单体电压6 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 49 | 21 | 单体电压7 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 50 | 21 | 单体电压8 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 51 | 21 | 单体电压9 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 52 | 21 | 单体电压10 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 53 | 21 | 单体电压11 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 54 | 21 | 单体电压12 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 55 | 21 | 单体电压13 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 56 | 21 | 单体电压14 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 57 | 21 | 单体电压15 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 58 | 21 | 单体电压16 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 59 | 21 | 单体电压17 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 60 | 21 | 单体电压18 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 61 | 21 | 单体电压19 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 62 | 21 | 单体电压20 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 63 | 21 | 单体电压21 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 64 | 21 | 单体电压22 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 65 | 21 | 单体电压23 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 66 | 21 | 单体电压24 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 67 | 21 | 单体电压25 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 68 | 21 | 单体电压26 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 69 | 21 | 单体电压27 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 70 | 21 | 单体电压28 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 71 | 21 | 单体电压29 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 72 | 21 | 单体电压30 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 73 | 21 | 单体电压31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 74 | 21 | 单体电压32 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 75 | 21 | 单体电压33 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 76 | 21 | 单体电压34 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 77 | 21 | 单体电压35 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 78 | 21 | 单体电压36 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 79 | 21 | 单体电压37 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 80 | 21 | 单体电压38 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 81 | 21 | 单体电压39 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 82 | 21 | 单体电压40 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 83 | 21 | 单体电压41 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 84 | 21 | 单体电压42 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 85 | 21 | 单体电压43 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 86 | 21 | 单体电压44 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 87 | 21 | 单体电压45 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 88 | 21 | 单体电压46 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 89 | 21 | 单体电压47 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 90 | 21 | 单体电压48 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 91 | 21 | 单体电压49 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 92 | 21 | 单体电压50 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 93 | 21 | 单体电压51 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 94 | 21 | 单体电压52 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 95 | 21 | 单体电压53 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 96 | 21 | 单体电压54 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 97 | 21 | 单体电压55 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 98 | 21 | 单体电压56 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 99 | 21 | 单体电压57 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 100 | 21 | 单体电压58 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 101 | 21 | 单体电压59 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 102 | 21 | 单体电压60 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 103 | 21 | 单体电压61 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 104 | 21 | 单体电压62 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 105 | 21 | 单体电压63 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 106 | 21 | 单体电压64 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 107 | 21 | 单体温度1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 108 | 21 | 单体温度2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 109 | 21 | 单体温度3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 110 | 21 | 单体温度4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 111 | 21 | 单体温度5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 112 | 21 | 单体温度6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 113 | 21 | 单体温度7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 114 | 21 | 单体温度8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 115 | 21 | 单体温度9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 116 | 21 | 单体温度10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 117 | 21 | 单体温度11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 118 | 21 | 单体温度12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 119 | 21 | 单体温度13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 120 | 21 | 单体温度14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 121 | 21 | 单体温度15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 122 | 21 | 单体温度16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 123 | 21 | 单体温度17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 124 | 21 | 单体温度18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 125 | 21 | 单体温度19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 126 | 21 | 单体温度20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 127 | 21 | 单体温度21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 128 | 21 | 单体温度22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 129 | 21 | 单体温度23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 130 | 21 | 单体温度24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 131 | 21 | 单体温度25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 132 | 21 | 单体温度26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 133 | 21 | 单体温度27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 134 | 21 | 单体温度28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 135 | 21 | 单体温度29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 136 | 21 | 单体温度30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 137 | 21 | 单体温度31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 138 | 21 | 单体温度32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 139 | 21 | 单体温度33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 140 | 21 | 单体温度34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 141 | 21 | 单体温度35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 142 | 21 | 单体温度36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 143 | 21 | 单体温度37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 144 | 21 | 单体温度38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 145 | 21 | 单体温度39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 146 | 21 | 单体温度40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 147 | 21 | 单体温度41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 148 | 21 | 单体温度42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 149 | 21 | 单体温度43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 150 | 21 | 单体温度44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 151 | 21 | 单体温度45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 152 | 21 | 单体温度46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 153 | 21 | 单体温度47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 154 | 21 | 单体温度48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 155 | 21 | 单体温度49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 156 | 21 | 单体温度50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 157 | 21 | 单体温度51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 158 | 21 | 单体温度52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 159 | 21 | 单体温度53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 160 | 21 | 单体温度54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 161 | 21 | 单体温度55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 162 | 21 | 单体温度56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 163 | 21 | 单体温度57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 164 | 21 | 单体温度58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 165 | 21 | 单体温度59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 166 | 21 | 单体温度60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 167 | 21 | 单体温度61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 168 | 21 | 单体温度62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 169 | 21 | 单体温度63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 170 | 21 | 单体温度64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 171 | 22 | 单体内阻1 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 172 | 22 | 单体内阻2 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 173 | 22 | 单体内阻3 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 174 | 22 | 单体内阻4 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 175 | 22 | 单体内阻5 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 176 | 22 | 单体内阻6 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 177 | 22 | 单体内阻7 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 178 | 22 | 单体内阻8 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 179 | 22 | 单体内阻9 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 180 | 22 | 单体内阻10 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 181 | 22 | 单体内阻11 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 182 | 22 | 单体内阻12 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 183 | 22 | 单体内阻13 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 184 | 22 | 单体内阻14 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 185 | 22 | 单体内阻15 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 186 | 22 | 单体内阻16 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 187 | 22 | 单体内阻17 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 188 | 22 | 单体内阻18 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 189 | 22 | 单体内阻19 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 190 | 22 | 单体内阻20 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 191 | 22 | 单体内阻21 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 192 | 22 | 单体内阻22 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 193 | 22 | 单体内阻23 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 194 | 22 | 单体内阻24 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 195 | 22 | 单体内阻25 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 196 | 22 | 单体内阻26 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 197 | 22 | 单体内阻27 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 198 | 22 | 单体内阻28 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 199 | 22 | 单体内阻29 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 200 | 22 | 单体内阻30 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 201 | 22 | 单体内阻31 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 202 | 22 | 单体内阻32 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 203 | 22 | 单体内阻33 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 204 | 22 | 单体内阻34 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 205 | 22 | 单体内阻35 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 206 | 22 | 单体内阻36 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 207 | 22 | 单体内阻37 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 208 | 22 | 单体内阻38 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 209 | 22 | 单体内阻39 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 210 | 22 | 单体内阻40 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 211 | 22 | 单体内阻41 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 212 | 22 | 单体内阻42 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 213 | 22 | 单体内阻43 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 214 | 22 | 单体内阻44 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 215 | 22 | 单体内阻45 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 216 | 22 | 单体内阻46 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 217 | 22 | 单体内阻47 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 218 | 22 | 单体内阻48 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 219 | 22 | 单体内阻49 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 220 | 22 | 单体内阻50 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 221 | 22 | 单体内阻51 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 222 | 22 | 单体内阻52 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 223 | 22 | 单体内阻53 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 224 | 22 | 单体内阻54 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 225 | 22 | 单体内阻55 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 226 | 22 | 单体内阻56 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 227 | 22 | 单体内阻57 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 228 | 22 | 单体内阻58 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 229 | 22 | 单体内阻59 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 230 | 22 | 单体内阻60 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 231 | 22 | 单体内阻61 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 232 | 22 | 单体内阻62 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 233 | 22 | 单体内阻63 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 234 | 22 | 单体内阻64 | 0 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 235 | 22 | 单体1内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 236 | 22 | 单体1UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 237 | 22 | 单体1MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 238 | 22 | 单体1单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 239 | 22 | 单体1单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 240 | 22 | 单体1单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 241 | 22 | 单体1单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 242 | 22 | 单体1内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 243 | 22 | 单体1电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 244 | 22 | 单体1设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 245 | 22 | 单体2内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 246 | 22 | 单体2UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 247 | 22 | 单体2MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 248 | 22 | 单体2单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 249 | 22 | 单体2单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 250 | 22 | 单体2单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 251 | 22 | 单体2单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 252 | 22 | 单体2内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 253 | 22 | 单体2电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 254 | 22 | 单体2设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 255 | 22 | 单体3内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 256 | 22 | 单体3UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 257 | 22 | 单体3MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 258 | 22 | 单体3单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 259 | 22 | 单体3单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 260 | 22 | 单体3单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 261 | 22 | 单体3单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 262 | 22 | 单体3内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 263 | 22 | 单体3电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 264 | 22 | 单体3设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 265 | 22 | 单体4内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 266 | 22 | 单体4UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 267 | 22 | 单体4MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 268 | 22 | 单体4单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 269 | 22 | 单体4单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 270 | 22 | 单体4单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 271 | 22 | 单体4单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 272 | 22 | 单体4内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 273 | 22 | 单体4电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 274 | 22 | 单体4设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 275 | 22 | 单体5内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 276 | 22 | 单体5UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 277 | 22 | 单体5MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 278 | 22 | 单体5单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 279 | 22 | 单体5单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 280 | 22 | 单体5单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 281 | 22 | 单体5单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 282 | 22 | 单体5内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 283 | 22 | 单体5电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 284 | 22 | 单体5设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 285 | 22 | 单体6内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 286 | 22 | 单体6UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 287 | 22 | 单体6MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 288 | 22 | 单体6单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 289 | 22 | 单体6单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 290 | 22 | 单体6单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 291 | 22 | 单体6单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 292 | 22 | 单体6内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 293 | 22 | 单体6电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 294 | 22 | 单体6设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 295 | 22 | 单体7内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 296 | 22 | 单体7UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 297 | 22 | 单体7MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 298 | 22 | 单体7单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 299 | 22 | 单体7单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 300 | 22 | 单体7单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 301 | 22 | 单体7单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 302 | 22 | 单体7内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 303 | 22 | 单体7电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 304 | 22 | 单体7设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 305 | 22 | 单体8内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 306 | 22 | 单体8UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 307 | 22 | 单体8MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 308 | 22 | 单体8单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 309 | 22 | 单体8单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 310 | 22 | 单体8单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 311 | 22 | 单体8单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 312 | 22 | 单体8内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 313 | 22 | 单体8电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 314 | 22 | 单体8设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 315 | 22 | 单体9内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 316 | 22 | 单体9UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 317 | 22 | 单体9MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 318 | 22 | 单体9单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 319 | 22 | 单体9单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 320 | 22 | 单体9单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 321 | 22 | 单体9单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 322 | 22 | 单体9内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 323 | 22 | 单体9电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 324 | 22 | 单体9设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 325 | 22 | 单体10内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 326 | 22 | 单体10UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 327 | 22 | 单体10MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 328 | 22 | 单体10单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 329 | 22 | 单体10单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 330 | 22 | 单体10单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 331 | 22 | 单体10单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 332 | 22 | 单体10内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 333 | 22 | 单体10电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 334 | 22 | 单体10设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 335 | 22 | 单体11内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 336 | 22 | 单体11UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 337 | 22 | 单体11MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 338 | 22 | 单体11单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 339 | 22 | 单体11单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 340 | 22 | 单体11单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 341 | 22 | 单体11单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 342 | 22 | 单体11内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 343 | 22 | 单体11电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 344 | 22 | 单体11设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 345 | 22 | 单体12内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 346 | 22 | 单体12UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 347 | 22 | 单体12MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 348 | 22 | 单体12单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 349 | 22 | 单体12单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 350 | 22 | 单体12单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 351 | 22 | 单体12单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 352 | 22 | 单体12内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 353 | 22 | 单体12电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 354 | 22 | 单体12设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 355 | 22 | 单体13内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 356 | 22 | 单体13UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 357 | 22 | 单体13MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 358 | 22 | 单体13单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 359 | 22 | 单体13单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 360 | 22 | 单体13单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 361 | 22 | 单体13单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 362 | 22 | 单体13内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 363 | 22 | 单体13电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 364 | 22 | 单体13设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 365 | 22 | 单体14内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 366 | 22 | 单体14UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 367 | 22 | 单体14MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 368 | 22 | 单体14单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 369 | 22 | 单体14单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 370 | 22 | 单体14单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 371 | 22 | 单体14单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 372 | 22 | 单体14内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 373 | 22 | 单体14电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 374 | 22 | 单体14设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 375 | 22 | 单体15内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 376 | 22 | 单体15UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 377 | 22 | 单体15MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 378 | 22 | 单体15单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 379 | 22 | 单体15单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 380 | 22 | 单体15单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 381 | 22 | 单体15单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 382 | 22 | 单体15内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 383 | 22 | 单体15电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 384 | 22 | 单体15设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 385 | 22 | 单体16内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 386 | 22 | 单体16UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 387 | 22 | 单体16MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 388 | 22 | 单体16单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 389 | 22 | 单体16单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 390 | 22 | 单体16单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 391 | 22 | 单体16单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 392 | 22 | 单体16内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 393 | 22 | 单体16电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 394 | 22 | 单体16设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 395 | 22 | 单体17内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 396 | 22 | 单体17UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 397 | 22 | 单体17MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 398 | 22 | 单体17单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 399 | 22 | 单体17单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 400 | 22 | 单体17单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 401 | 22 | 单体17单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 402 | 22 | 单体17内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 403 | 22 | 单体17电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 404 | 22 | 单体17设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 405 | 22 | 单体18内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 406 | 22 | 单体18UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 407 | 22 | 单体18MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 408 | 22 | 单体18单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 409 | 22 | 单体18单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 410 | 22 | 单体18单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 411 | 22 | 单体18单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 412 | 22 | 单体18内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 413 | 22 | 单体18电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 414 | 22 | 单体18设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 415 | 22 | 单体19内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 416 | 22 | 单体19UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 417 | 22 | 单体19MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 418 | 22 | 单体19单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 419 | 22 | 单体19单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 420 | 22 | 单体19单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 421 | 22 | 单体19单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 422 | 22 | 单体19内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 423 | 22 | 单体19电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 424 | 22 | 单体19设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 425 | 22 | 单体20内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 426 | 22 | 单体20UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 427 | 22 | 单体20MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 428 | 22 | 单体20单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 429 | 22 | 单体20单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 430 | 22 | 单体20单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 431 | 22 | 单体20单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 432 | 22 | 单体20内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 433 | 22 | 单体20电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 434 | 22 | 单体20设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 435 | 22 | 单体21内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 436 | 22 | 单体21UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 437 | 22 | 单体21MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 438 | 22 | 单体21单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 439 | 22 | 单体21单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 440 | 22 | 单体21单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 441 | 22 | 单体21单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 442 | 22 | 单体21内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 443 | 22 | 单体21电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 444 | 22 | 单体21设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 445 | 22 | 单体22内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 446 | 22 | 单体22UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 447 | 22 | 单体22MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 448 | 22 | 单体22单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 449 | 22 | 单体22单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 450 | 22 | 单体22单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 451 | 22 | 单体22单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 452 | 22 | 单体22内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 453 | 22 | 单体22电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 454 | 22 | 单体22设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 455 | 22 | 单体23内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 456 | 22 | 单体23UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 457 | 22 | 单体23MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 458 | 22 | 单体23单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 459 | 22 | 单体23单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 460 | 22 | 单体23单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 461 | 22 | 单体23单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 462 | 22 | 单体23内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 463 | 22 | 单体23电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 464 | 22 | 单体23设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 465 | 22 | 单体24内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 466 | 22 | 单体24UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 467 | 22 | 单体24MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 468 | 22 | 单体24单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 469 | 22 | 单体24单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 470 | 22 | 单体24单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 471 | 22 | 单体24单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 472 | 22 | 单体24内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 473 | 22 | 单体24电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 474 | 22 | 单体24设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 475 | 22 | 单体25内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 476 | 22 | 单体25UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 477 | 22 | 单体25MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 478 | 22 | 单体25单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 479 | 22 | 单体25单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 480 | 22 | 单体25单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 481 | 22 | 单体25单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 482 | 22 | 单体25内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 483 | 22 | 单体25电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 484 | 22 | 单体25设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 485 | 22 | 单体26内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 486 | 22 | 单体26UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 487 | 22 | 单体26MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 488 | 22 | 单体26单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 489 | 22 | 单体26单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 490 | 22 | 单体26单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 491 | 22 | 单体26单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 492 | 22 | 单体26内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 493 | 22 | 单体26电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 494 | 22 | 单体26设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 495 | 22 | 单体27内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 496 | 22 | 单体27UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 497 | 22 | 单体27MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 498 | 22 | 单体27单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 499 | 22 | 单体27单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 500 | 22 | 单体27单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 501 | 22 | 单体27单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 502 | 22 | 单体27内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 503 | 22 | 单体27电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 504 | 22 | 单体27设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 505 | 22 | 单体28内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 506 | 22 | 单体28UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 507 | 22 | 单体28MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 508 | 22 | 单体28单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 509 | 22 | 单体28单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 510 | 22 | 单体28单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 511 | 22 | 单体28单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 512 | 22 | 单体28内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 513 | 22 | 单体28电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 514 | 22 | 单体28设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 515 | 22 | 单体29内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 516 | 22 | 单体29UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 517 | 22 | 单体29MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 518 | 22 | 单体29单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 519 | 22 | 单体29单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 520 | 22 | 单体29单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 521 | 22 | 单体29单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 522 | 22 | 单体29内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 523 | 22 | 单体29电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 524 | 22 | 单体29设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 525 | 22 | 单体30内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 526 | 22 | 单体30UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 527 | 22 | 单体30MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 528 | 22 | 单体30单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 529 | 22 | 单体30单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 530 | 22 | 单体30单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 531 | 22 | 单体30单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 532 | 22 | 单体30内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 533 | 22 | 单体30电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 534 | 22 | 单体30设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 535 | 22 | 单体31内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 536 | 22 | 单体31UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 537 | 22 | 单体31MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 538 | 22 | 单体31单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 539 | 22 | 单体31单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 540 | 22 | 单体31单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 541 | 22 | 单体31单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 542 | 22 | 单体31内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 543 | 22 | 单体31电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 544 | 22 | 单体31设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 545 | 22 | 单体32内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 546 | 22 | 单体32UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 547 | 22 | 单体32MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 548 | 22 | 单体32单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 549 | 22 | 单体32单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 550 | 22 | 单体32单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 551 | 22 | 单体32单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 552 | 22 | 单体32内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 553 | 22 | 单体32电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 554 | 22 | 单体32设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 555 | 22 | 单体33内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 556 | 22 | 单体33UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 557 | 22 | 单体33MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 558 | 22 | 单体33单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 559 | 22 | 单体33单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 560 | 22 | 单体33单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 561 | 22 | 单体33单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 562 | 22 | 单体33内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 563 | 22 | 单体33电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 564 | 22 | 单体33设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 565 | 22 | 单体34内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 566 | 22 | 单体34UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 567 | 22 | 单体34MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 568 | 22 | 单体34单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 569 | 22 | 单体34单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 570 | 22 | 单体34单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 571 | 22 | 单体34单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 572 | 22 | 单体34内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 573 | 22 | 单体34电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 574 | 22 | 单体34设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 575 | 22 | 单体35内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 576 | 22 | 单体35UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 577 | 22 | 单体35MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 578 | 22 | 单体35单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 579 | 22 | 单体35单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 580 | 22 | 单体35单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 581 | 22 | 单体35单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 582 | 22 | 单体35内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 583 | 22 | 单体35电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 584 | 22 | 单体35设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 585 | 22 | 单体36内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 586 | 22 | 单体36UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 587 | 22 | 单体36MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 588 | 22 | 单体36单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 589 | 22 | 单体36单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 590 | 22 | 单体36单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 591 | 22 | 单体36单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 592 | 22 | 单体36内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 593 | 22 | 单体36电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 594 | 22 | 单体36设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 595 | 22 | 单体37内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 596 | 22 | 单体37UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 597 | 22 | 单体37MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 598 | 22 | 单体37单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 599 | 22 | 单体37单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 600 | 22 | 单体37单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 601 | 22 | 单体37单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 602 | 22 | 单体37内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 603 | 22 | 单体37电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 604 | 22 | 单体37设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 605 | 22 | 单体38内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 606 | 22 | 单体38UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 607 | 22 | 单体38MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 608 | 22 | 单体38单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 609 | 22 | 单体38单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 610 | 22 | 单体38单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 611 | 22 | 单体38单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 612 | 22 | 单体38内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 613 | 22 | 单体38电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 614 | 22 | 单体38设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 615 | 22 | 单体39内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 616 | 22 | 单体39UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 617 | 22 | 单体39MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 618 | 22 | 单体39单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 619 | 22 | 单体39单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 620 | 22 | 单体39单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 621 | 22 | 单体39单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 622 | 22 | 单体39内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 623 | 22 | 单体39电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 624 | 22 | 单体39设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 625 | 22 | 单体40内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 626 | 22 | 单体40UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 627 | 22 | 单体40MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 628 | 22 | 单体40单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 629 | 22 | 单体40单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 630 | 22 | 单体40单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 631 | 22 | 单体40单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 632 | 22 | 单体40内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 633 | 22 | 单体40电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 634 | 22 | 单体40设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 635 | 22 | 单体41内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 636 | 22 | 单体41UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 637 | 22 | 单体41MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 638 | 22 | 单体41单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 639 | 22 | 单体41单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 640 | 22 | 单体41单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 641 | 22 | 单体41单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 642 | 22 | 单体41内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 643 | 22 | 单体41电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 644 | 22 | 单体41设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 645 | 22 | 单体42内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 646 | 22 | 单体42UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 647 | 22 | 单体42MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 648 | 22 | 单体42单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 649 | 22 | 单体42单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 650 | 22 | 单体42单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 651 | 22 | 单体42单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 652 | 22 | 单体42内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 653 | 22 | 单体42电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 654 | 22 | 单体42设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 655 | 22 | 单体43内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 656 | 22 | 单体43UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 657 | 22 | 单体43MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 658 | 22 | 单体43单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 659 | 22 | 单体43单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 660 | 22 | 单体43单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 661 | 22 | 单体43单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 662 | 22 | 单体43内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 663 | 22 | 单体43电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 664 | 22 | 单体43设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 665 | 22 | 单体44内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 666 | 22 | 单体44UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 667 | 22 | 单体44MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 668 | 22 | 单体44单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 669 | 22 | 单体44单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 670 | 22 | 单体44单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 671 | 22 | 单体44单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 672 | 22 | 单体44内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 673 | 22 | 单体44电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 674 | 22 | 单体44设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 675 | 22 | 单体45内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 676 | 22 | 单体45UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 677 | 22 | 单体45MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 678 | 22 | 单体45单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 679 | 22 | 单体45单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 680 | 22 | 单体45单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 681 | 22 | 单体45单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 682 | 22 | 单体45内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 683 | 22 | 单体45电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 684 | 22 | 单体45设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 685 | 22 | 单体46内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 686 | 22 | 单体46UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 687 | 22 | 单体46MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 688 | 22 | 单体46单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 689 | 22 | 单体46单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 690 | 22 | 单体46单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 691 | 22 | 单体46单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 692 | 22 | 单体46内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 693 | 22 | 单体46电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 694 | 22 | 单体46设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 695 | 22 | 单体47内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 696 | 22 | 单体47UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 697 | 22 | 单体47MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 698 | 22 | 单体47单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 699 | 22 | 单体47单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 700 | 22 | 单体47单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 701 | 22 | 单体47单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 702 | 22 | 单体47内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 703 | 22 | 单体47电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 704 | 22 | 单体47设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 705 | 22 | 单体48内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 706 | 22 | 单体48UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 707 | 22 | 单体48MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 708 | 22 | 单体48单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 709 | 22 | 单体48单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 710 | 22 | 单体48单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 711 | 22 | 单体48单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 712 | 22 | 单体48内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 713 | 22 | 单体48电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 714 | 22 | 单体48设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 715 | 22 | 单体49内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 716 | 22 | 单体49UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 717 | 22 | 单体49MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 718 | 22 | 单体49单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 719 | 22 | 单体49单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 720 | 22 | 单体49单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 721 | 22 | 单体49单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 722 | 22 | 单体49内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 723 | 22 | 单体49电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 724 | 22 | 单体49设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 725 | 22 | 单体50内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 726 | 22 | 单体50UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 727 | 22 | 单体50MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 728 | 22 | 单体50单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 729 | 22 | 单体50单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 730 | 22 | 单体50单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 731 | 22 | 单体50单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 732 | 22 | 单体50内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 733 | 22 | 单体50电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 734 | 22 | 单体50设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 735 | 22 | 单体51内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 736 | 22 | 单体51UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 737 | 22 | 单体51MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 738 | 22 | 单体51单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 739 | 22 | 单体51单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 740 | 22 | 单体51单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 741 | 22 | 单体51单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 742 | 22 | 单体51内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 743 | 22 | 单体51电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 744 | 22 | 单体51设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 745 | 22 | 单体52内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 746 | 22 | 单体52UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 747 | 22 | 单体52MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 748 | 22 | 单体52单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 749 | 22 | 单体52单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 750 | 22 | 单体52单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 751 | 22 | 单体52单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 752 | 22 | 单体52内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 753 | 22 | 单体52电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 754 | 22 | 单体52设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 755 | 22 | 单体53内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 756 | 22 | 单体53UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 757 | 22 | 单体53MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 758 | 22 | 单体53单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 759 | 22 | 单体53单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 760 | 22 | 单体53单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 761 | 22 | 单体53单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 762 | 22 | 单体53内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 763 | 22 | 单体53电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 764 | 22 | 单体53设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 765 | 22 | 单体54内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 766 | 22 | 单体54UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 767 | 22 | 单体54MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 768 | 22 | 单体54单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 769 | 22 | 单体54单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 770 | 22 | 单体54单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 771 | 22 | 单体54单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 772 | 22 | 单体54内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 773 | 22 | 单体54电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 774 | 22 | 单体54设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 775 | 22 | 单体55内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 776 | 22 | 单体55UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 777 | 22 | 单体55MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 778 | 22 | 单体55单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 779 | 22 | 单体55单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 780 | 22 | 单体55单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 781 | 22 | 单体55单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 782 | 22 | 单体55内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 783 | 22 | 单体55电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 784 | 22 | 单体55设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 785 | 22 | 单体56内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 786 | 22 | 单体56UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 787 | 22 | 单体56MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 788 | 22 | 单体56单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 789 | 22 | 单体56单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 790 | 22 | 单体56单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 791 | 22 | 单体56单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 792 | 22 | 单体56内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 793 | 22 | 单体56电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 794 | 22 | 单体56设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 795 | 22 | 单体57内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 796 | 22 | 单体57UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 797 | 22 | 单体57MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 798 | 22 | 单体57单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 799 | 22 | 单体57单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 800 | 22 | 单体57单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 801 | 22 | 单体57单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 802 | 22 | 单体57内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 803 | 22 | 单体57电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 804 | 22 | 单体57设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 805 | 22 | 单体58内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 806 | 22 | 单体58UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 807 | 22 | 单体58MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 808 | 22 | 单体58单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 809 | 22 | 单体58单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 810 | 22 | 单体58单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 811 | 22 | 单体58单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 812 | 22 | 单体58内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 813 | 22 | 单体58电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 814 | 22 | 单体58设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 815 | 22 | 单体59内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 816 | 22 | 单体59UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 817 | 22 | 单体59MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 818 | 22 | 单体59单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 819 | 22 | 单体59单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 820 | 22 | 单体59单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 821 | 22 | 单体59单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 822 | 22 | 单体59内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 823 | 22 | 单体59电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 824 | 22 | 单体59设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 825 | 22 | 单体60内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 826 | 22 | 单体60UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 827 | 22 | 单体60MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 828 | 22 | 单体60单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 829 | 22 | 单体60单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 830 | 22 | 单体60单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 831 | 22 | 单体60单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 832 | 22 | 单体60内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 833 | 22 | 单体60电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 834 | 22 | 单体60设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 835 | 22 | 单体61内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 836 | 22 | 单体61UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 837 | 22 | 单体61MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 838 | 22 | 单体61单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 839 | 22 | 单体61单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 840 | 22 | 单体61单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 841 | 22 | 单体61单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 842 | 22 | 单体61内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 843 | 22 | 单体61电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 844 | 22 | 单体61设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 845 | 22 | 单体62内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 846 | 22 | 单体62UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 847 | 22 | 单体62MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 848 | 22 | 单体62单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 849 | 22 | 单体62单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 850 | 22 | 单体62单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 851 | 22 | 单体62单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 852 | 22 | 单体62内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 853 | 22 | 单体62电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 854 | 22 | 单体62设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 855 | 22 | 单体63内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 856 | 22 | 单体63UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 857 | 22 | 单体63MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 858 | 22 | 单体63单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 859 | 22 | 单体63单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 860 | 22 | 单体63单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 861 | 22 | 单体63单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 862 | 22 | 单体63内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 863 | 22 | 单体63电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 864 | 22 | 单体63设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 865 | 22 | 单体64内阻检测电流过大告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 866 | 22 | 单体64UAC异常告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 867 | 22 | 单体64MOS管断告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 868 | 22 | 单体64单体内阻过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 869 | 22 | 单体64单体温度过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 870 | 22 | 单体64单体电压过高告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 871 | 22 | 单体64单体电压过低告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 872 | 22 | 单体64内阻不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 873 | 22 | 单体64电压不均告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 874 | 22 | 单体64设备掉线告警 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,正常;1,告警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0, Normal;1, Alarm |  | 0,正常;1,告警
0 | 875 | 21 | 单体SOH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 876 | 21 | 单体SOH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 877 | 21 | 单体SOH3 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 878 | 21 | 单体SOH4 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 879 | 21 | 单体SOH5 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 880 | 21 | 单体SOH6 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 881 | 21 | 单体SOH7 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 882 | 21 | 单体SOH8 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 883 | 21 | 单体SOH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 884 | 21 | 单体SOH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 885 | 21 | 单体SOH11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 886 | 21 | 单体SOH12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 887 | 21 | 单体SOH13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 888 | 21 | 单体SOH14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 889 | 21 | 单体SOH15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 890 | 21 | 单体SOH16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 891 | 21 | 单体SOH17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 892 | 21 | 单体SOH18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 893 | 21 | 单体SOH19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 894 | 21 | 单体SOH20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 895 | 21 | 单体SOH21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 896 | 21 | 单体SOH22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 897 | 21 | 单体SOH23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 898 | 21 | 单体SOH24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 899 | 21 | 单体SOH25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 900 | 21 | 单体SOH26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 901 | 21 | 单体SOH27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 902 | 21 | 单体SOH28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 903 | 21 | 单体SOH29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 904 | 21 | 单体SOH30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 905 | 21 | 单体SOH31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 906 | 21 | 单体SOH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 907 | 21 | 单体SOH33 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 908 | 21 | 单体SOH34 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 909 | 21 | 单体SOH35 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 910 | 21 | 单体SOH36 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 911 | 21 | 单体SOH37 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 912 | 21 | 单体SOH38 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 913 | 21 | 单体SOH39 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 914 | 21 | 单体SOH40 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 915 | 21 | 单体SOH41 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 916 | 21 | 单体SOH42 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 917 | 21 | 单体SOH43 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 918 | 21 | 单体SOH44 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 919 | 21 | 单体SOH45 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 920 | 21 | 单体SOH46 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 921 | 21 | 单体SOH47 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 922 | 21 | 单体SOH48 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 923 | 21 | 单体SOH49 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 924 | 21 | 单体SOH50 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 925 | 21 | 单体SOH51 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 926 | 21 | 单体SOH52 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 927 | 21 | 单体SOH53 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 928 | 21 | 单体SOH54 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 929 | 21 | 单体SOH55 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 930 | 21 | 单体SOH56 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 931 | 21 | 单体SOH57 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 932 | 21 | 单体SOH58 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 933 | 21 | 单体SOH59 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 934 | 21 | 单体SOH60 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 935 | 21 | 单体SOH61 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 936 | 21 | 单体SOH62 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 937 | 21 | 单体SOH63 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 938 | 21 | 单体SOH64 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 939 | 22 | 内阻采集 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,触发采集成功，准备开始采集;1,失败，电池正在放电;2,失败，电池正在充电;3,失败，放电冷却时间未到;4,成功，内阻正在采集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 940 | 22 | 停止内阻采集 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 941 | 21 | 内阻采集间隔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 小时 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 942 | 21 | 内阻校准系数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 943 | 22 | 内阻校准值 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 944 | 22 | 电池节数 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 945 | 22 | 电池组额定容量 | 2 | 0 | 0 | 0 | AH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 946 | 21 | 最大浮充电流 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 947 | 21 | 最小浮充电流 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 948 | 21 | 保留 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserved |  | 保留
0 | 949 | 21 | 充电电流过大阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 950 | 21 | 放电电流过大阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 951 | 22 | 单体内阻过大阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 952 | 21 | 单体温度过高阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 953 | 21 | 单体电压过高阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 954 | 21 | 单体电压过低阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 955 | 22 | 内阻不均阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 956 | 21 | 电压不均阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 957 | 22 | 清空从机地址 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 958 | 22 | 霍尔传感器接入数量 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 959 | 22 | 4路测温模块接入数量 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 960 | 22 | 单体低压保护使能 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 961 | 21 | 单体低压保护阈值 | 2 | 0 | 0 | 0 | V |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 962 | 22 | 单体低压保护延时 | 2 | 0 | 0 | 0 | 秒 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 963 | 22 | 单体掉线数据清零使能 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 964 | 22 | 采集通道供电使能 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,关闭;1,开启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 965 | 22 | 单体1基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 966 | 22 | 单体2基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 967 | 22 | 单体3基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 968 | 22 | 单体4基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 969 | 22 | 单体5基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 970 | 22 | 单体6基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 971 | 22 | 单体7基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 972 | 22 | 单体8基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 973 | 22 | 单体9基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 974 | 22 | 单体10基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 975 | 22 | 单体11基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 976 | 22 | 单体12基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 977 | 22 | 单体13基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 978 | 22 | 单体14基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 979 | 22 | 单体15基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 980 | 22 | 单体16基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 981 | 22 | 单体17基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 982 | 22 | 单体18基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 983 | 22 | 单体19基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 984 | 22 | 单体20基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 985 | 22 | 单体21基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 986 | 22 | 单体22基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 987 | 22 | 单体23基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 988 | 22 | 单体24基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 989 | 22 | 单体25基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 990 | 22 | 单体26基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 991 | 22 | 单体27基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 992 | 22 | 单体28基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 993 | 22 | 单体29基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 994 | 22 | 单体30基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 995 | 22 | 单体31基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 996 | 22 | 单体32基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 997 | 22 | 单体33基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 998 | 22 | 单体34基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 999 | 22 | 单体35基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1000 | 22 | 单体36基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1001 | 22 | 单体37基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1002 | 22 | 单体38基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1003 | 22 | 单体39基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1004 | 22 | 单体40基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1005 | 22 | 单体41基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1006 | 22 | 单体42基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1007 | 22 | 单体43基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1008 | 22 | 单体44基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1009 | 22 | 单体45基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1010 | 22 | 单体46基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1011 | 22 | 单体47基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1012 | 22 | 单体48基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1013 | 22 | 单体49基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1014 | 22 | 单体50基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1015 | 22 | 单体51基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1016 | 22 | 单体52基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1017 | 22 | 单体53基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1018 | 22 | 单体54基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1019 | 22 | 单体55基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1020 | 22 | 单体56基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1021 | 22 | 单体57基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1022 | 22 | 单体58基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1023 | 22 | 单体59基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1024 | 22 | 单体60基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1025 | 22 | 单体61基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1026 | 22 | 单体62基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1027 | 22 | 单体63基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1028 | 22 | 单体64基准内阻 | 2 | 0 | 0 | 0 | uΩ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1029 | 21 | 原值标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1030 | 21 | 系数标定 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coefficient calibration |  | 系數標定
0 | 1031 | 21 | 误差标定 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1032 | 22 | 零点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zero calibration |  | 零點校準
0 | 1033 | 22 | adc原始值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1034 | 22 | 标定状态(保留) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1035 | 22 | 参考原始值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reference original value |  | 參考原始值
0 | 1036 | 22 | 滤波后的adc原始值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1037 | 22 | 电流截断千分比 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1038 | 22 | 热敏电阻1滤波后ADC | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1039 | 22 | 热敏电阻2滤波后ADC | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1040 | 21 | 热敏电阻1温度修正 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1041 | 21 | 热敏电阻2温度修正 | 2 | 0 | 0 | 0 | ℃ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1042 | 21 | 热敏电阻1低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ω |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1043 | 21 | 热敏电阻2低点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ω |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1044 | 21 | 热敏电阻1高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ω |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1045 | 21 | 热敏电阻2高点校准 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ω |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1046 | 21 | 单体霍尔原值校准值1 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1047 | 21 | 单体霍尔原值校准值2 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1048 | 21 | 单体霍尔原值校准值3 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1049 | 21 | 单体霍尔电流系数1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1050 | 21 | 单体霍尔电流系数2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1051 | 21 | 单体霍尔电流系数3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1052 | 21 | 单体霍尔电流修正值1 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1053 | 21 | 单体霍尔电流修正值2 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1054 | 21 | 单体霍尔电流修正值3 | 2 | 0 | 0 | 0 | A |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1055 | 22 | 单体霍尔原始adc值1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1056 | 22 | 单体霍尔原始adc值2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1057 | 22 | 单体霍尔原始adc值3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1058 | 22 | 单体霍尔触发状态1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,标准模式;1,原值校准;2,零点校准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1059 | 22 | 单体霍尔触发状态2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,标准模式;1,原值校准;2,零点校准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1060 | 22 | 单体霍尔触发状态3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,标准模式;1,原值校准;2,零点校准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1061 | 22 | 单体霍尔零点校准adc值1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1062 | 22 | 单体霍尔零点校准adc值2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1063 | 22 | 单体霍尔零点校准adc值3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0